설  계  검  토  서

건 명		활성탄지 회수조펌프 증설 기계공사		요청기관 (부 서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2021. 01. 18.		공사금액	금 268,820천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	금 267,300천원 (감 1,520천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 활성탄지 적정 역세척 주기 확보를 위한 회수조 펌프 증설사업 적기 추진으로 안정적인 수돗물 생산 체계 구축. ○ 관련근거 : 활성탄지 회수펌프 증설 기계공사 추진계획 (정수시설과-571호, ‘21.1.18) ○ 사업개요 - 수중펌프, 밸브, 신축관 유량계 설치 - 기타 부대공사 1식
	공 사 시방서	규격서 지침서	○ 공사과정에서 수질오염 및 수돗물 생산에 차질이 발생하지 않도록 사전조치 후 공사하시기 바람. ○ 중량물 취급, 용접 등 현장 작업전 사전 안전조치와 교육을 실시한 후, 작업하시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 산업안전보건관리비 적용 조정 - 특수 및 기타 건설공사 → 일반건설공사 을(3.09%) ○ 자재단가 시중거래실례가 적용 조정 - 스텐레스파이프 등 13종 ○ 준공 전, 제 보험료 가입여부, 산업안전보건관리비 및 고용개선지원비 적정 사용여부 확인후 정산하시기 바람.
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.