★ 냉온수기 냉방동작시 밸브 상황 ★

저온재생기 입구

고온재생기 출구

고온재생기 입구

BLOW 밸브

저온재생기 출구

@진공작업

1  .진공스위치 on → 1번열고 진공 수평 확인 → 2번열고  5분후 2번닫고→

3번열고 (난방시)  →4번열고 20분후 → 4번,3번,닫고, →1번닫고

2.  진공펌프 가동중지

3.  *냉방시 진공작업을 기계 작동시도 가능

★ 냉온수기 난방동작시 밸브 상황 ★

@난방 전환시 냉매 용액을 고온 재생기로 넘기는 방법

1. 냉매 BLOW 밸브를 오픈, 냉매펌프를 가동시켜 냉매를 흡수기로 넘긴다.(1분정도)

→냉매 점검창에 냉매가 바닦이 보이면 냉매 펌프를 중지시킨다.

2. (고온 재생기 출구 밸브와 저온 재생기 입구 밸브)를 잠근다.(냉매 BLOW밸브를 잠금)

→용액 펌프를 가동시켜 용액을 고온 재생기로 넘긴다.(5분정도)

3. →흡수기 레벨이 빠지면 고온재생기 입구 밸브를 잠그고,용액펌프를 가동정지 시킨다.

4.→저온재생기 밸브를 닫고, 열교환기 밸브를 연다.

* 용액 조절은 고온 재생기 출구밸브로 조절