상수도사업본부 여름철 종합대책

<2019. 5. 15. ~ 10. 15.>

1		추진 개요

□ 2020년 여름철 전망 분석

○ 기온 및 강수량은 평년과 비슷할 것이나 기온 변화가 클 것으로 예상됨에 따라 이상 기온에 의한 대규모 조류발생이 예상됨

○ 우리나라에 직접 영향을 주는 태풍이 증가하고 발생 시기도 앞당겨지는 양상으로 장마 및 태풍에 의한 고탁도 원수 유입이 예상됨

(최근 우리나라에 직접영향 주는 태풍의 수 : `17년 3, `18년 5, `19년 7)

□ 추진 방향

○ 기후변화적응을 위한 체계적인 수질관리 시스템 내실화

- 한강 본류 및 지류 모니터링 지점 일부 추가 및 통폐합, 측정항목 대체 등

○ 취수원 수질급변 대응 정수처리 강화

- 원수 수질에 따라 취수장 선택 취수(강북, 자양), 정수약품 및 시설운영 강화

	<전년도 여름철 대책 추진 결과>
○ 전년도 여름철 대책 주요 추진사항 - 정수약품 저장시설 및 투입시설 일제점검(취수장 4, 정수장 6) - 정수처리 공정별 수질자동측정기 점검․정비 실시 - 장마 대비 정수약품 사전 확보(염소, 응집제, pH조절제 등) - 조류대책 상황실 설치 및 특별 비상근무조 편성 - 우기전 응집지, 침전지, 여과지 등 주요 시설정비 - 맛․냄새물질 관리기준 운영 : 관심단계 2회 발령

□ 2020년도 달라지는 대책

○ 미규제 신종물질 검사 항목 확대 : 5개 항목

- `19년 155항목 → `20년 160항목

○ 코로나19로 가정방문이 불가능하여 노후 공동주택 집중 수질검사 실시 미정

2		분야별 세부 추진계획

1	재해 시 급수차 등 비상급수 지원

□ 재해 발생 시 비상급수 대책

○ 병물아리수 확보 : 10만 병(2ℓ 2만 병, 350㎖ 8만 병)

2	상수도 시설물 안전관리

□ 상수도 시설물 및 공사장 안전관리

○ 점검기간 : ’20. 5. 15. ~ 10. 15.(기간 중 2차에 걸쳐 점검)

○ 점검방법 : 실명제 체크리스트 의거 육안점검(필요시 외부전문가 활용)

○ 점검내용 : 배수 여부, 기전설비, 구조물 균열, 파손 여부 등 안전상태

○ 점검대상 : 491개소

(단위: 개소)

계	상수도 시설물									상수도 공사장
	취수장	정수장	배수지	가압시설	공동구	현수관로	공사장 노출관	제어센터	공공청사
491	4	6	101	213	7 (29.9km)	56 (10km)	11 (2.52km)	8	17	68

4	원수 정수처리 강화 및 노후주택 저수조 등 위생점검

□ 원․정수 수질검사 강화

○ 상수원 수계 하천수 수질검사 : 32지점

- 자체 수질검사 및 물환경측정망 활용으로 수질감시

- 측정지점 : 남한강 8, 북한강 8, 팔당하류 지류천 6

○ 취수원 수질검사 ; 5개 지점

- 측정지점 : 광암, 강북, 암사, 자양, 풍납취수장

○ 신종미량물질 수질검사 : 12점, 160항목

- 검사지점 : 원수 5, 정수 6, 병물아리수 1

- 검사항목 확대 : 5개 항목 추가(155항목 →160항목)

○ 실시간 다중 수질감시

- 취수장 생물경보장치 운영(4대), 취수원 수질 자동감시장치 운영 5개소

□ 취수원 수질급변 대응 정수처리 강화

○ 정수 수질검사 : 6개 정수센터, 171개 항목

- 먹는물 수질기준 60항목 + 서울시 감시 111항목

○ 맛․냄새물질 관리기준 운영

- 발령기준 : 1회 초과시 발령(기준항목 : 2-MIB, Geosmin)

관리기준	관 심		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

- 검사대상 : 9개 지점(한강본류 4, 정수센터 5)

○ 고도정수처리 등 정수처리 공정 최적운영

- 중염소 주입, 오존처리 강화, CO2 주입(최적 응집) 등 선제적 대응

- 정수처리 정수약품 사전 확보(염소, 응집제, pH 조절제 등)

- 응집지, 침전지, 여과지 등 주요 시설정비 및 수질자동측정기 점검 등

□ 노후 공동주택 저수조 위생조치 실태점검

○ 점검기간 : ’20. 3 ~ 12월

○ 관리대상 : 공동주택 1,565단지(4,694단지/3년 주기)

○ 점검내용 : 저수조 청소상태, 관리상태, 매월 위생점검 실시 여부 등

※ ’19년 : 하반기 청소실적 100%, 수질검사 실적 100% 적합

3		행정사항

○ 조류발생에 따른 조류대책본부 설치․운영 : 물순환안전국