작 업 지 시 서 (1차 추가)

건 명	상도5증압장 모터펌프 2호(15Hp) 모터펌프 수리
장 소	상도5증압장(동작구 상도로 60가길 11)
계 약 자	동원펌프주식회사 대표 김덕환
수리기간	2014년 6월 20일 ～ 2014년 7월 15일까지
수리개요	○ 수리사유 - 상도5증압장 모터펌프 2호기 토출압력이 인입압력(4.0kg/㎠) 과 같음 ⇒ 가압이 안됨 - 운전중 주파수 60Hz로 비정상임
	○ 수리내역 - 상도5증압장 2호기(15Hp) 수륙양용펌프 축 분해수리 등
예상금액	금회 약2,000천원 (총 계약부기금액 : 81,227천원, 잔액 : 39,227천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7급 성명 : 박 병 환 (서명)
	직급 : 공업 8급 성명 : 최 경 호 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니, 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년  6월   일

작성자 : 시설관리과 직 공업주사  성명  박 종 한  (서명)

확인자 : 시설관리과장            성명  조 상 덕  (서명)