7. 입상활성탄 재생 및 교체기준 설정 필요

《영등포아리수정수센터》

우리시 고도정수처리시설 입상활성탄에 대한 재생 및 교체기준 등이 없어 운영관리상 어려움이 따르는 바, 조기에 기준설정 필요.

□ 시설현황

○ 1정수장 : ‘11. 12월 통수(2년 8개월 운영), 활성탄 2,300m3

○ 2정수장 : ‘10. 09월 통수(3년 11개월 운영), 활성탄 3,100m3

□ 문제점

○ 운영기간 경과에 따른 활성탄 흡착능력(수처리효율) 저하

※ 활성탄 품질검사(20항목) 결과 18~59％ 흡착력 감소

→ 입상활성탄 성능개선을 위해 재생 또는 교체 필요

□ 추진실적

○ 입상활성탄 1지(309m3) 재생추진 : 현재 90% 완료

- 계약업체 : 신기화학 (사업비 159,900천원),  ‘14. 2. ~ 8.31

○ ‘14.8.10일 재생완료하여 현재 품질검사 진행중(상수도연구원)

□ 향후계획

○ 재생탄에 대한 지속적인 수처리효율 및 품질변화 분석

○ 재생 또는 교체주기 산정을 위한 ‘15년 시범재생 실시

→ 1, 2 정수장 각 1지 대상 시범재생 예정

□ 건의사항

○ 재생탄의 품질확보 및 원가절감을 위한 자체 재생시설 건설 필요

※ 우리시 6개 정수센터 활성탄 용량 : 총 44,000m3

○ 고도정수처리시설 입상활성탄 재생주기 및 교체기준 조기 설정