문서번호	배급수연구과-882
결재일자	2015.10.2.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

「녹슬지 않는 스테인리스강 실증연구」를 위한

배수지 도류벽 라이닝 공사 포함발주 보고

2015. 10

서울 물연구원

(배급수연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	㈜포스코, 동부수도사업소
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『녹슬지 않는 스테인리스강 실증연구』를 위한

배수지 도류벽 라이닝 공사 포함발주 보고

「상수도 환경에서 녹슬지 않는 스테인리스강(STS) 실증연구」를 위한 배수지 도류벽 듀플렉스 스테인리스강 라이닝 공사 포함발주를 보고함

□ 연구개요

❍ 과 제 명 : 듀플렉스 STS를 이용한 배수지 도류벽 라이닝기술 실증연구

❍ 연구기관 : 서울 물연구원, ㈜포스코 철강솔루션센터

❍ 연구기간 : ’14. 11. ~ ’15. 12(1년 2월)

❍ 연구내용 : 녹슬지 않는 STS의 녹 저항성 및 위생 안전성 검증

□ 추진경위

❍ ’13. 9.11  녹슬지 않는 STS 용접부 후처리 기술개발(농도/온도 변경)

※ 듀플렉스 STS : 염소에 대한 부식저항성 높이기 위해 크롬 함유량 개선(18→22%)

구 분	용접처리 혼합산의 농도	세척액 온도	결 과
기 존	10%-HNO3(질산) + 3%-HF(불산)	60℃	녹 발생
개 선	15%-HNO3(질산) + 6%-HF(불산)	80℃	녹 미발생

❍ ’14.10.27  녹슬지 않는 STS 현장 실증연구 협약체결

- 서울시 : 배수지 도류벽 라이닝 시공비용 부담

* 시공비: 65,000천원=123천원/㎡(시공단가)×530㎡(시공면적)

- ㈜포스코 : 고내식성 듀플렉스 STS 및 용접부 평가기술지원비 부담

* 자재/기술지원비: 60,000천원=40,000천원(STS, 6.0톤~6.5톤)+20,000천원(용접 감리비)

❍ ’15. 1.28  배수지 도류벽 STS라이닝 시공계획 수립

- 공사대상 : 대현산 배수지 도류벽 1개소

- 공사방법 : 동부수도사업소 방수‧방식공사와 병행 시공

- 공사규모 : 약 530㎡(6.55×40m×2면, 듀플렉스 STS 덧씌우기)

❍ ’15. 1.30  공사의뢰 협조 요청 공문 발송(연구원 → 동부수도사업소)

❍ ’15.10. 1  배수지 방수‧방식공사에 포함발주 협의 완료

《 2015년 시설물 유지관리사업 종합 추진계획 》

◈ 계획수립 : 본부 시설관리과-416호(’15.1.20, 부본부장 방침)

◈ 공 사 명 : 배수지 내부 방수‧방식공사

◈ 예    산 : 4,810,000천원 (중부 3개소, 서부 2개소, 동부 1개소)

◈ 동부수도사업소 : 대현산 배수지 1개지 방수‧방식 시공
(예산 : 1,000,000천원, 본부 포괄예산 배정)

□ 통합발주 사유

① 연구시설의 정밀성 및 완성도 검토

- 1단계 연구성과물(녹슬지 않는 듀플렉스 STS, 용접부 후처리기술) 검증을 위해 포스코에서 자재를 무상제공하여 실용화 여부를 판단하는 연구시설로 정밀시공이 요구됨

- 1개 도류벽을 약 2000여개 STS패널(80×80㎝)로 덧씌우는 공사로 특허기술인 용접부 후처리 시공실적이 있는 업체 선정 필요

<도류벽 STS패널 설치도>		<라이닝 바닥공사 상세도면>

② 계약법령 검토(지역제한)

- 지역중소건설업체 지원 정책에 따라 일반건설공사 50억원 이하, 전문건설 공사 7억원 이하는 지역제한경쟁입찰 실시해야 함

- 배수지 스테인리스강 용접부 후처리 시공 실적이 있는 업체는 지방에 소재하고 있어 단독 발주가 어려움

□ 향후계획

❍ ’15.10              듀플렉스 STS 라이닝 내역 및 시방서 작성

㈜포스코와 제품 인도 협의(요청일로부터 약 45일 소요)

❍ ’15.10. ~ ’15.11.   통합발주 및 시공업체 선정

❍ ’15.12. ~ ’16.04.   듀플렉스 STS 라이닝 공사 시행

❍ ’16.05. ~ ’16.12.   STS 용접부 및 틈새부 부식저항성 평가

□ 행정사항

❍ 공사기술지원 및 연구팀 업무분장

분 야	소 속	성 명	담당 업무
총 괄	서울 물연구원 배급수연구과	과 장	지도 감독 및 업무 총괄
		박영복	보고서 작성 등 업무 전반 관리
기술 및 행정지원	서울 물연구원 배급수연구과	박은희	시공 관련 기술 지원
		이진숙	기관 협의 및 행정 지원
시공	동부수도사업소 급수운영과	조규환	공사 발주 및 감독

❍ 예산 재배정

- 총무과 : 본부 기획예산과에 도류벽 스테인리스 라이닝 설치비 예산을          동부수도사업소로 재배정 요청

- 편성예산 : 65,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(401),            시설비(01).  끝.