문서번호	서북병원원무과-18625
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★시설팀장	원무과장	서북병원장
협 조

「서북병원 음압유지시설 설치 전기공사」 설계변경 검토보고

2014.  12.

서북병원[원무과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

음압유지시설 설치 전기공사 설계변경 검토보고

「서북병원 음압유지시설 설치 전기공사」와 관련 시설관리공단으로 부터 공사실정보고가 접수되어 검토 후 결과를 보고 드림.

1	공사개요

○ 공 사 명 : 서북병원 음압유지시설 설치 전기공사

○ 공사기간 : 2014. 10. 13 ~ 2015. 1. 10

○ 도급금액 : 90,295,970원

○ 공사내용

- 음압병동(14병동) 등기구 철거 및 설치공사

- 전력배관 및 배선, 인터록설비 등 설치공사

○ 도 급 자 : 신일전설공사  대표 채창석

2	실정보고 내용

1) 관련근거 : 시설관리공단 공사감독3처–12181 (2014. 12. 05)

2) 실정보고내용

공종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	증감액 (천원)	검토 결과
신설 전기공사 (4층 전기설비 공사)	▷기계공사 팬코일 교체에 따른 기존 콘센트 이설 필요(21개소)	▶팬코일 교체에 따른 콘센트 21개소 이설 추가 반영 - 배관, 배선, 콘센트 설치	증 7,720	승인
	▷병실내 매입등기구 재활용 요청 - 발주처 작업지시 사항 ▷DAY ROOM, 복도2, ELVE홀, 화장실 천정재 교체에 따른 등기구 교체 전기공사 설계서상 미반영 ▷병실조명 6인실→5인실 변경 및 전실 설치에 따른 면적 축소로 조명기구 설치 수량 조정 필요	▶병실내 철거 매입등기구중 재사 용이 가능한 55개 재사용 및 자재비 정산 ▶DAY ROOM, 복도2, ELVE홀, 화장실 등기구 교체 추가 반영 - 매입등 40개소 교체 추가 ▶5인실 9개소 병실 매입조명등을 전년도 15병동과 동일하게 설치 - 각 실별 6개에서 5개로 변경

공종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	증감액 (천원)	검토 결과
신설 전기공사 (4층 전기설비 공사)	▷휴게실 및 샤워실 면적을 축소 하여 공용화장실 1개소 추가 - 발주처 작업지시 사항 ▷공용화장실 추가 설치에 따른 건축공종 3층 천정재 교체로 인 한 등기구 설치 추가작업 발생	▶공용화장실 추가 설치에 따른 전등 및 전열 설치 추가 반영 - 공용화장실 전등 및 전열설비 ▶3층 천정재 교체부분 등기구 설치 24개 반영 (등기구는 발주처 지급 예정)
	▷휴게실 면적 축소 및 천정 마감 재가 T바용마이톤 설치로 등기 구 타입 및 수량 변경 필요 ▷휴게실내 방송 및 통신선로 추가설치 요청 - 발주처 작업지시 사항	▶휴게실내 LE-1(LED 50W) 8개 설치를 LE-2(LED 60W) 5개 설치로 변경 ▶EPS실~휴게실간 방송 및 통신 배관, 배선 추가
	▷조명등 교체 설치시 후렉시블 전선관 및 배선을 기존 재사용 토록 설계서상 반영되었으나 노후된 상태로 재사용이 불가한 실정임	▶조명등 교체시 기존 노후 후렉 시블 전선관 및 배선 교체 추가 반영
	▷기계공사 흙먼지털이기 설치에 따른 전원설치가 필요한 실정이 나 전기공사 미반영	▶흙먼지털이기 전원설치 추가 반영 - EPS실~흙먼지털이기간 배관 및 배선 설치
	▷EPS실내 기존 분전반 여유회로 가 없어 신설되는 회로에 대한 추가 분전반 설치 필요	▶EPS실내 신설회로 수용이 가능 토록 6회로 분전반 추가 설치
	▷화재감지기 미설치 5개소 추가설치 요청 - 발주처 작업지시 사항	▶화재감지기 신설 5개소 배관 및 배선 추가 설치
	▷15병동 병실 스위치 회로분리 요청 - 발주처 작업지시 사항	▶15병동 5인실 9개소 스위치 교체(2구→3구) 추가 반영
철거 전기공사	▷전기공사 계약전 건축공사 천정 재 철거 진행에 따른 기존 조명 기구 계약전 철거	▶조명등 사전 철거분 정산	감 1,299	승인
소 계 (직접비 개략금액임)			증 6,420

3	검토의견

○ 위와 같이 실정보고사항을 승인하여 시설관리공단에 통보하고 설계변경도서를 제출받아 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 실정보고서 및 접수문서 각 1부. 끝.