문서번호	수질연구과-7824
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질연구과장	수질분석부장
협 조
	먹는물분석과장
	신물질분석과장
	미생물검사과장

「아리수 중장기 경영관리 계획 2020」추진을 위한

원·정수 수질관리 대응 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
본부「아리수 중장기 경영관리 계획 2020」	수질분석부	각과 해당사항	추진사업 반영	해당무

서울물연구원

(수질분석부)

「아리수 중장기 경영관리 계획 2020」추진을 위한

원·정수 수질관리 대응 계획

수돗물의 공급원인 한강 상수원의 수질환경 변화 및 오염물질 유입에 대비한 수질관리 및 조류발생 징후시 선제적 정수처리 대응방안 수립

Ⅰ		추 진 배 경

□ 지방자치법 개정

○ 지방자치법 제9조의2(지방공기업의 중장기 경영관리계획의 수립)

- 지방직영기업 관리자는 내년 해당 연도를 포함한 5회개년도 이상의 중장기경영관리계획을 수립 자방지치단체의 장과 의회에 제출

○ 동법 시행령 제3조의2(지방수도사업 등의 중장기 경영관리계획의 수립)

- 자산규모가 1조원 이상인 지방직영기업 또는 부채규모가 2천억원 이상인 지방직영기업은 매년 9.30일까지 중장기경영관리계획을 수립 <2016.3.30. 신설>

□ 본부「아리수 중장기 경영관리 계획 2020」

○ 본부 총무과-12714(2016.9.29.)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 본부「아리수 중장기 경영관리 계획 2020」실행

○ 조류 다량 발생대비 선제적 대응

- 환경부(시 물순환안전국) 조류경보제 운영

- 고도정수처리 체계에서 조류경보 제도강화(자체보완)

○ 세계적(World Class) 수질검사 선도

- 검사주기(평시) : 상수원 월 1회, 취수원 월 2회

- 수질검사 항목 : 상수원 29, 취수원 147

- 수질기준 59항목(월간), 감시기준 111 → 170항목(월‧분기‧반기)

○ ‘미규제 신종물질’ 분석법 개발 및 국제협업

○ 생물경보시스템 활용 상수원 오염 감시

- 물벼룩(풍납), 반달말(강북, 뚝도), 미생물(암사)

○ 양질의 수돗물 공급을 위한 상수원수 수질검사

○ 수질사고시 대응조치 계획

□ 본부 2017년「아리수 중장기 경영관리 계획 2020」 수립시, 본부 해당부서와 협업

Ⅲ		사업별 실행계획

Ⅲ-1		조류 다량 발생대비 선제적 대응

1		조류경보제 운영

한강 상수원 조류(藻類)발생으로 인한 맛‧냄새 및 독성물질 피해를 사전에 예방하기 위해 조류경보제를 시행

□ 대 상 : 상수원(강동~잠실), 친수구역(잠실~행주)

○ 잠실수중보 상류 4개 지점(상수원) - 서울물연구원

- 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교

※ 팔당댐 상류 : 환경부에서 운영

○ 잠실수중보 하류 5개 지점(친수구간) - 보건환경연구원

- 성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교

□ 발령기준 및 운영체계

○ 발령기준

구 분	내 용		비 고
발령기준	발령단계	남조류 (세포/mL)	※ 남조류 연속 2회 초과시 발령, 연속2회 이내시 해제
	관심	1,000 이상
	경계	10,000 이상
	대발생	100만 이상
분석항목	9항목(수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 조류세포수, 지오스민, 2-MIB)		※ 경계 발령시, 조류독소 분석
주 기	주 1회(월요일)		※ 경계발령시, 주2회이상
채수방법	수심별 3지점 채수 후, 혼합(통합채수)

○ 운영체계

수질측정	➡	경보발령	➡	관계부서 대응	➡	경보해제
서울물연구원, 보건환경연구원		물순환정책과		상수도사업본부, 서울물연구원,보환연, 한강사업본부, 자치구		물순환정책과

□ 세부 추진계획

○ 조사주기 : 주1회 이상(경계 발령시 주2회 이상)

○ 조사대상 : 4 지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

※ 한강사업본부에서 시료채취를 위해 선박 등 지원

○ 조사항목 및 분석방법

- 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 조류세포수, 지오스민, 2-MIB

※ 경계 이상 발령시 조류독소(마이크로시스틴-LR) 분석

- 수질오염공정시험기준, 조류경보제 운영매뉴얼(환경부)

○ 채수방법 : 층별 통합채수

○ 결과보고 : 물환경정보시스템(WIS) 입력

- 입력 후, 문서통보(물환경정책과, 수질과, 환경부, 국립환경과학원)

- 월요일 채수, 수요일까지 결과 보고

※ 분석결과 기준 초과시 관련 담당자 유선 통보

2		서울상수원 경보제 추진(안)

현행 잠실수중보 상류 지점 상수원에 운영중인 조류경보제를 고도정수처리 체계 운영에 맞게 서울시 자체적인 “서울상수원경보제”를 운영하고자 함

□ 추진개요

○ 배 경 : 한강 녹조 대응을 위한 기관별 연구 실시

- 고도정수처리 체계에서 조류경보 제도개선 연구(서울물연구원)

- 녹조발생 억제 및 제거기술 연구(보건환경연구원)

- 한강 녹조발생 원인분석 및 대책수립연구 용역(물순환정책과)

○ 도입일자 : 2017년도부터(예정)

○ 내 용

- 고도정수처리 시설 도입 시 맛․냄새 유발물질 제거 능력 확보

- 현 조류경보제는 고도처리 미도입 상황을 전제로 운영되므로

먹는물 안전과 시민신뢰 위한 경보항목 및 기준 개정방안 검토

□ 개선방향

○ 제도 운영의 통일과 특화 병행

- 현행 경보제는 환경부 운영방법과 동일한 통일성 강화

(조사요일, 조사주기, 발령 및 해제 주기 등)

※ 과거 연도별로 발령 및 해제 원칙이 일정하지 않아 발령일수의 정량적 의미 상실

- 상수원 구간에 대한 서울시의 특화된 제도 운영

○ 현행 조류경보제를 보완하는 특화된 제도 신설(추가)

현 행(환경부 기준)	서울시 신설(추가)
유해남조류 발생량에 따른 호소 및 하천 수질관리(수질분석 강화 등)	기존 조류경보제 발령시(경계 이상), 실체적 수질 우려 인자(독소, 냄새) 정수처리 대응기준 마련

□ 추진(안) (서울상수원경보제 신설)

○ 명 칭 : 서울상수원경보제

○ 대 상 : 취수장 5개 지점

○ 목 적 : 냄새 및 독소에 안전한 수돗물 생산

- 독소 불검출(0.1 ㎍/L 미만), 냄새물질 0.8 ng/L 이하

≪정수 목표수준에 대한 고도정수처리 원수 한계 농도≫

‣ 조류독소 : 마이크로시스틴-LR 70 ㎍/L

‣ 냄새물질 : 지오스민 1,400 ng/L, 2-MIB 180 ng/L

⇒ 남조류 세포수 : 독소 35만 세포/mL 냄새 18,000 세포/mL,

○ 발 령 : 조류경보제 ‘경계’ 발령(상향) 시, 서울경보제 발령

- ‘관심’ 수준(남조류 1,000 이상)에서는 독소 및 냄새 수질영향 가능성 미미

○ 해 제 : 조류경보제 ‘경계’ 해제(관심 하향) 시, 서울경보제 해제

○ 기준 및 조치사항

발령단계	기 준	조치사항
경 계	조류경보제 ‘경계’ 발령 시	상황실 설치(상수도사업본부) 취수원수 수질조사 강화 (조류독소, 냄새 주 2회 이상)
준 비	‣총조류독소 35 ㎍/L 이상 ‣지오스민 700 ng/L 이상 ‣2-MIB 90 ng/L 이상	수질분석강화(연구원, 정수센터) ‣항목 : 기준 초과항목 ‣주기 : 주 5회 이상 분말활성탄 등 정수약품 준비(정수센터)
조 치	‣총조류독소 70 ㎍/L 이상 ‣지오스민 1,400 ng/L 이상 ‣2-MIB 180 ng/L 이상	수질분석강화 유지(‘준비’와 동일) 정수처리 강화 조치(정수센터) 댐․보 방류량 조정 요청(본부)

※ 과거 최대 발생농도 : 마이크로시스틴 2.8 ㎍/L, 지오스민 724 ng/L, 2-MIB 108 ng/L

⇒ 고도정수처리 대응능력으로 기준 설정

- 각 항목 1회 기준 초과 시 발령(준비, 조치)

※ 서울경보제 시작 발령 ‘경계’ 및 해제는 조류경보제 ‘경계’ 발령 및 해제와 연동

- 총조류독소는 조류독소 10종의 합계량

※ 마이크로시스틴–LR, -RR, -YR, -LA, -LF, -LY, 노둘라린, 실린드로스퍼몹신, 아나톡신-a, 삭시톡신

Ⅲ-2		세계적(World Class) 수질검사 선도

세계 최고 수준의 아리수 수질관리를 위해 기후변화, 핵실험 등의 수질 환경 변화를 반영하여 수질검사 총 310항목으로 확대하여 World Class 선도

□ 추진배경

○ 수도법 제26조 및 서울특별시 수도조례 제36조 (시행규칙 제40조)

○ 세계최고를 지향하는 상수도비전 달성 5개년 계획(’07.8.) : 미규제 신종물질 검사확대

□ 추진실적

○ ’16년 서울시 수질검사항목 확대 추진 실적 : 총 310항목 검사

- 환경부 법정항목 59, 서울시 감시항목 111, 미규제 신종물질 140

※ WHO 163항목, 동경도 233항목, LA시 200항목, 뉴욕시 329항목

<감시항목 확대>

○「서울시 감시항목」확대 수도조례 시행규칙 개정 및 시민 홍보

- 서울특별시 수도조례 시행규칙 개정 (’16.7.28. 시행)

· ’15년 105항목 → ’16년 111항목으로 감시항목 6항목 확대

(조류독소 1, 산업용화학물질 2, 질소계소독부산물 2, 방사성물질 1)

- 언론보도를 통한 대시민 홍보 : ‘아리수 수질관리 국제기준보다 엄격’

(SBS 등 17개)

- 국내 최초로 감시항목에 방사성물질 추가 (요오드-131)

○ 시험 수수료 현행화를 위한 개선방안 연구 : 수행 중 (’16.10.~’17.3.)

- 시험수수료 산정 기준 제시 및 세부 분석과정 조사

- T/F 팀 운영으로 시험항목별 원가 발생요인(재료비, 경비 등) 재산정

Ⅲ-3		‘미규제 신종물질’ 확대 및 위해도 평가를 통한 물 안전

법정 수질항목 외에 원·정수에 포함될 수 있는 미규제 신종물질(CECs) 항목확대 및 인체 노출 위해도 평가를 통한 극미량 오염물질로부터 물 안전 확보

* CECs (Contaminants of Emerging Concern) : 최근 수질오염물질로 대두되는 의약품, 화장품, 세제 등의 성분

□ 미규제 신종물질 관리강화

○ 2007년 38항목 검사를 시작으로 연도별 항목 확대

’16년	→	’17년	→	’18년	→	’20년
140항목		145항목		150항목		150항목

- 수돗물에서 문제가 되거나 사회적 관심물질(발암물질, 내분비계장애물질) 선정

○ ’20년 항목 관리 및 위해도 평가 관리를 통한 물안전 정보제공

- 미규제 신종물질 3년간 실태조사 평가로 서울시 감시항목으로 5항목 관리강화(’20년)

- 모니터링 결과의 인체 노출평가 및 위해도 평가를 통한 물 안전 확보

□ 추진계획

○ 미규제 신종물질 3년간 실태조사 평가를 통한 관리강화 (’20년)

- 미규제신종물질 원·정수 데이터베이스 구축 시스템 활용한 체계적 관리

- 실태조사 평가로 서울시 감시항목으로 관리 강화

○ 모니터링 결과의 인체 노출평가 및 위해도 평가

- 연차별 모니터링 결과의 위해도 평가로 극미량 오염물질의 물 안전 자료 제시

- 독성 자료 부족 항목에 대한 기준(안) 제시

○ 신규 항목 분석법 개발 및 신뢰도 향상을 위한 국제협업 정보교류

- 신규항목 분석법 개발 및 표준화, 문서화를 위한 매뉴얼(SOP) 작성

- 신종물질 분석기술 업무협약(MOU)을 통한 국제협력(’15.10월~’20년)

※ 서울물연구원 ⇔ 미국 캘리포니아주 수질연구원(AWQAL)

- 선진 분석기술 습득 국외 기술연수 실시

○ 분석기술 검증을 위한 국제숙련도 프로그램 참여

- 신규 검사항목, 조류독소, 냄새유발물질, 내분비계장애물질 등

Ⅲ-4		생물경보시스템 활용 상수원 오염 감시

아리수 원수에 유해물질이 유입되는 것을 사전에 감시하기 위하여 유해물질에 민감한 생물을 이용하여 장비로는 감지할 수 없는 다양한 유해물질을 감시

* 생물경보시스템(생물감시장치) : 아리수의 '기미상궁'으로 생물이 반응하는 수중 유해물질을 실시간으로 감시하는 장비

□ 추진개요

○ 목  적 : 취수장별 설치된 생물감시장치 종류별 최적 운영 지원

○ 근  거 : 10,000㎥/일 이상 취수장 설치 의무(수도법 시행규칙 제9조)

○ 현황 및 원리

종류	물벼룩 (동물성 플랑크톤)	반달말 (식물성플랑크톤, 조류)	전기화학적 활성 미생물 (세균)
생 물 종	Daphnia magna	Closterium ehrenbergii	Shewanella putrefaciens 등
측정원리	거동 변화	광합성 효율 변화	미생물전지의 전류 변화
설치장소	풍납취수장	강북, 자양취수장	암사정수장 원수 라인
설치시기	’05 구의 → ’12 풍납 이전	’12 강북, ’15 자양	’12 암사

□ 추진실적

○ 한강 상수원 유입(사고 및 테러) 가능 오염물질 선정 및 투입실험

- 선정물질 : 암모니아, 구리, 페놀, 시안, 납, 염산, 하수

- 장비별 반응최저농도 확인 및 운영유지관리물질 도출

○ 생물감시장치 종류별 운영 가이드라인 작성

- 운영관리일지 체크항목 선정 및 양식 작성·배포

- 생물종별 최적 운영·관리조건 설정

□ 향후계획

○ 수질사고 및 환경이슈 오염물질 발생시 투입실험 진행

- 해당 오염물질의 감시가능농도 확인 → 반응최저농도 및 민감도 높은 생물종 도출

○ 생물감시장치 종류별 최적유지관리

- 운영유지관리물질에 대한 반응도 평가(분기별)

- 장비별 관리일지 점검 및 적정생물운영조건 유지 등 현장 최적운영 지원

Ⅲ-5		양질의 수돗물 공급을 위한 상수원수 수질검사

양질의 수돗물 공급을 위해 상수원에서 취수원까지 체계적인 수질검사 실시로 안전하고 깨끗한 아리수 공급에 기여

□ 배경 및 개요

○ 원수의 상시 수질검사로 안전한 원수 확인필요

- 양질의 수돗물 공급을 위해 원수 수질검사 강화 및 기후변화에 적극대응 체계유지

□ 현 황

○ 원수 5~16지점 15~147항목 수질검사 실시

- 원수에 대해 매월2회~분기1회 147항목 수질검사로 안전한 수질확인

	상수원		지류천		취수원
‣검사지점 -	16		12		5
‣검사항목 -	15		29		147
‣검사주기 -	분기1회		매월1회		매월2회
			□
	안전한 수질확인

□ 추진계획

○ 상수원수 및 취수원수 수질관리 강화

- 기후이상에 따른 상류댐 수자원 감소로 원수 수질검사 강화

· 검사지점 확대 : 상수원수(남·북한강, 지류천) ⇒ 경안천 수계 추가실시

· 검사항목 강화 : 취수원수 147 ⇒ 170 항목(정수수질 항목 연계)

- 상수원 수질오염사고 대비 선제적 대응체계 구축

· 수질검사팀(상황총괄반, 측정분석반) 운영으로 안전한 원수수질 확보

□ 향후계획

○ 기후변화에 따른 상류댐 수자원 확보감소로 원수수질 영향조사 실시

- 계절적인 기후변화에 따라 갈수기 등 취약시기에 집중 수질관리 실시

- 수자원 감소에 따라 안전한 원수를 확보를 위한 연구 및 조사체제 구축

Ⅲ-6		수질사고시 대응조치 계획

취수원수 안전성 확보를 위해 예기치 못한 상수원 수질사고에 대비한 사전 대응체계를 구축하고자 함

□ 추진배경

○ 상수원 수질사고 발생시 신속한 상황전파

○ 원수 안전성 확보 및 정수처리 선제대응 지원

□ 추진내용

○ 운영방법 : 수질사고시 부 내 상황실 설치 및 대응 T/F(4개반) 운영

- 장소 : 수질연구과(실장 : 수질분석부장)

- 운영 : T/F팀 반별, 발생상황 맞춤 대응

				상황실장(수질분석부장)
총괄대책반 (수질연구과장)					현장조사반 (먹는물분석과장)				화학물질분석반 (신물질분석과장)				생물분석반 (미생물검사과장)
상황실 설치 수질자료 공유					한강상수원 순찰 시료 채취				냄새․독소분석 유류 등 기타 화학물질 분석				조류 분석 기타 생물 분석

※ 정확한 시료채취 및 동향파악 위해 상황 맞춤 현장조사반 편성(수질분석부 총괄)

※ 추진실적(’15년) : 총 6건(올림픽대교 유류 유출 등)

○ 업무체계 : 일원화로 예측성 강화

기 존	변경사항
․현장조사팀 편성 : 먹는물분석과 ※ 상황에 따른 맞춤형 구성 ․결과보고 : 수질연구과, 먹는물분석과(유류사고)	․조사팀 편성 및 결과보고 : 수질연구과 ※ 수질분석부 총괄 편성

□ 세부 추진계획

○ 현장조사반

- 반 장 : 먹는물분석과장

- 반 원 : 접수과(수질연구과) 우선, 필요 시 수질분석부 총괄 편성

○ 수질분석(화학,생물)

- 발생 오염물질(상황)에 따른 관련 항목 담당자 분석

【 상황별 현장조사 및 수질분석 】

상황 구분	현장조사	수질분석(분석반)
유류사고	수질연구과, (먹는물분석과, 신물질분석과)	․휘발성유기물 (벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 등) ․유류(노르말헥산추출물질)
화학물질	수질연구과, (먹는물분석과, 신물질분석과)	․유해무기물(납, 크롬, 수은 등) ․농약류, 합성유기물질 등
생물 (이상 물빛)	수질연구과 (미생물검사과)	․입자(스컴, 현탁물질)의 현미경 관찰 ․농약류, 합성유기물질 등

□ 신속한 상황전파 및 결과보고

○ 환경부(본청,본부) 등을 통한 상황 입수 시 즉시 전파 (수질연구과)

○ 수질(유류)사고 및 조류발생 등, 상황별 현장조사팀 편성 (수질분석부)

○ 분석반은 발생 초기, 사고원인물질에 대한 자료분석 및 정리철저 (각과)

○ 수질분석은 채수당일 완결 원칙 (부득이한 경우 익일 오전까지 - 각과)

○ 분석 완료되면 전자우편, 유선을 활용 총괄대책반(담당) 결과통보 (각과)

따로붙임 : 상수원 수질사고 대응조치 매뉴얼 1부.

[ 별첨 ]

상수원 수질사고 대응조치 매뉴얼

□ 상황실 설치운영

○ 운영기간 : 수질사고 발생시 ~ 종료시 까지

○ 상황실장 : 수질분석부장

○ 운영장소 : 수질연구과 사무실

○ 사고사례

- 상수원(지류 포함)유역에서 유류(기름)성분 유입

- 구제역 발생에 따른 상수원유역에서 침출수 유입

- 집중강우로 하수처리장의 침수 및 가동중단

○ 사고 처리반 구성 : 4개 반(반장 : 과장)

- 총괄대책반, 현장조사반, 화학물질분석반, 생물분석반

○ 주요업무

- 총괄대책반 : 계획수립, 사고접수, 상황실 설치, 결과보고 및 관련기관 통보

- 현장조사반 : 현장조사, 시료채취

- 분석반(화학물질, 생물) : 시료용기 제공 및 수질분석, 관련자료 조사

※ 오염물질의 종류에 따라 필요 시 현장조사 지원(상황실장 지시)

○ 운영방법

- 상황 발생 시 수질연구과 총괄(접수 및 상황실장 보고)

- 대응 T/F팀(반별) 현장조사 및 수질분석

- 결과보고 : 총괄대책반

․수질연구과 우선, 필요 시 상황실장 지시

□ 반별 세부업무

반 명	담당업무
총괄대책반 (수질연구과장)	- 상황실 설치(상황실장 보고) 및 현장조사반 소집 ․ 상황실 : 수질연구과 사무실 ․ 현장조사반 소집 : 사고 내용에 따른 현장조사반 구성 ( 현장조사반은 수질연구과 우선, 2인 이상 수행 필요 시 수질분석부 전체 확대 편성) - 현장조사, 시료채수 및 분석항목 등 진행상황 파악 - 수질사고의 수질오염원이 취수원에 미치는 영향검토 및 결과보고 ․ 보고체계 : 담당자 → 과장 → 부장 → 원장 ․ 결과통보 : 본부, 정수센터 및 관련기관에 통보
현장조사반 (먹는물분석과장)	- 채수준비, 현장출장 및 시료채수 등 업무 ․ 준비물 : 채수병(담당부서 제공), 항온유지 장비(아이스박스) 시료채수 기구, 안전장비 등 ※ 유류사고 시 : n-핵산추출물용(4L 갈색유리병) 채수지점별 2개 준비 ․ 현장 측정기 : DO 측정기, 온도계 등(먹는물분석과 지원) - 현장조사, 시료채수 및 분석항목별 해당분석과에 시료 인계 ․ 사고지점 현장조사, 사고내용 파악 등 ․ 시료채수, 시료인계 및 LIMS 등록 - 결과 보고 ․ 현장 조사 후 중간보고(사고내용 및 취수장 영향 파악)
화학물질분석반 (신물질분석과장)	- 분석항목별 채수병 준비 및 제공 ․ 휘발성 유기물질 분석용 : 50mL 바이알 ․ 농약류 유기물질 분석용 : 4L 갈색유리병 ※ 채수지점별 4 L × 2개 준비 - 시료분석 및 결과제공 ․ 사고원인물질 관련 자료수집 및 정리 ․ 분석결과를 총괄대책반(유류:현장조사반)에 송부
생물분석반 (미생물검사과장)	- 분석 항목별 채수병 준비 및 제공 ․ 생물 시료채수용 : 멸균병 ․ 채수 준비물 : 저온냉장상자, 시료병 ※ 채수지점별 4 L × 2개 준비 - 생물 검사 및 결과제공 ․ 사고원인 미생물관련 자료수집 및 정리 ․ 시험결과를 총괄대책반에 송부

□ 수질사고 사례 (예시)

수질사고 유형	접 수	채 수	분석	비 고
○ 화학약품 유입 (사업장, 차량) ○ 이상생물 발생	수질연구과 - 사고접수 - 보고․전파 (상황실 설치)	현장 조사반 (수질분석부)	먹는물 분석과 신물질 분석과 미생물 검사과	- 화학물질(생물) 분석 ․ 오염물질 파악(생물동정) ․ 문헌조사(건강영향 등) - 보고서 작성 및 결과보고 (수질연구과, 상황실장 지시) ․ 중간 및 최종 결과보고
○ 유류 유입 (사업장, 차량, 선박)			먹는물 분석과 신물질 분석과	- 유류(기름성분) 성분 등 분석 ․ n-헥산추출물 분석 ․ 휘발성 유기물질 분석 - 보고서 작성 및 결과보고 (먹는물분석과) ․ 중간 및 최종 결과보고

□ 시료 채수방법

○ 지류천 수질사고 시 채수방법

- 채수지점 : 상류지점, 사고지점, 방제지점 직하류, 한강 유입 지류천 지점, 지류천 유입지점 하류 취수장

- 채수방법 : 시료병을 2~3회 하천수로 세척 후에 가득 채움

○ 한강 수질사고 시 채수방법

- 채수지점 : 상류지점, 사고지점, 방제지점 직하류, 방제지점 직하류 취수장

- 채수방법 : 시료병을 2~3회 하천수로 세척 후에 가득 채움

※ 강 표면의 스컴 등 오염과 관련 없는 이물질이 혼입되지 않도록 주의하여, 지점 대표시료를 채수

□ 수질사고 대응 체계도 및 비상연락망

			도시안전본부, 상수도사업본부
			물관리정책과, 수질과
			지시, 통보↓ ↑결과보고(통보)
관련기관	사고접수 ↔		상황실장(수질분석부장)
한강유역청 등	사고접수 결과통보		총괄반장(수질연구과장)
현장조사반 (먹는물분석과장)					화학물질분석반 (신물질분석과장)			생물분석반 (미생물검사과장)
▪ 채수병 및 장비 준비 ▪ 현장조사 - 오염사고 상황파악 - 시료 채취 ▪ 시료접수 및 전달 - 시료 접수(LIMS) - 시료 분석반 전달					▪ 채수준비물 제공 - 화학물질 채수병 등 ▪ 시료분석 - 전처리 및 시료분석 ▪ 분석결과 통보 - 사고원인물질 관련 자료 수집 - 분석결과 통보			▪ 채수준비물 제공 - 멸균병 등 ▪ 시료분석 - 생물의 동정 및 정량 ▪ 분석결과 통보 - 발생 생물 관련 자료 수집 - 분석결과 통보

수질사고 관련 비상연락망

연번	부서명	담당부서	전화번호	FAX번호	담당자
1	서울특별시	물관리정책과	2133-3768	2133-3854	전원석
2	상수도본부	수질과	3146-1321	3146-1325	임종필
3	서울 물연구원	수질연구과	3146-1732	3146-1734	박창민
4		먹는물분석과	3146-1751	3146-1751	정종순
5		신물질분석과	3146-1761	3146-1761	정관조
6		미생물검사과	3146-1772	3146-1781	장현정

Ⅳ		행정사항

□ 과별 긴밀한 협조를 통한 실행계획 완성도 제고

○ 본부 총무과, 수질과 지시사항 공유

○ 상수원 환경감시 및 시료채수, 실험여건 등 상호 정보교환

○ 기타 수질사고시 대응 철저 (비상연락망, 보고체계 등)

□ 실적 보고체계 확립

○ 본부 실적보고 및 추진계획 변경시 수질연구과 경유

붙임 ; 본부 ‘아리수 중장기 경영관리 계획 2020’(별첨). 끝.