문서번호	설비부-4030
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
협조
	환경시설과장

「중랑물재생센터 고도처리시설」

종합시운전 및 성능시험(3차) 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

도시기반시설본부

(설 비 부)

「중랑물재생센터 고도처리시설」

종합시운전 및 성능시험(3차)완료 보고

중랑물재생센터 고도처리 개량시설에 대해 종합시운전 및 성능시험(3차)을 완료하고 그 결과를 보고드림

※한종(중랑)감 제14-95호(‘14.4.14)

Ⅰ		사업개요

□ 고도처리 시설개량(3,4처리장)

○ 시설용량 : 88만톤/일(4처리장 10만톤 존치), MLE공법

○ 공사기간 : ’09. 2 ∼’13. 12

○ 시설내용

- 3처리장 : 유량조정조 개량, 미세목스크린, 원심탈수기 증설, 기계식농축기 교체 등

- 4처리장 : 미세목스크린, 유량조정조 개량 등

Ⅱ		종합시운전 현황

□ 시운전 개요

○ 기 간 : ’13. 11. 1 ~ ’14. 2. 28(4개월), 동절기 3개월 포함

○ 대 상 : 고도처리 개량시설(3처리장)

○ 시운전 계획하수량(일최대)

(단위:㎥/일)

구 분	총계	고도처리개량(780,000㎥/일)
		A계열	B계열	C계열	D계열
유 량	780,000 (728,000)	208,000	208,000	208,000	156,000 (104,000)

※ 고도처리 개량한 D계열 중 반류수 처리시설(8지, 52,000㎥/일 제외)

❍ 시운전 절차

무부하 시험	⇨	부하성능시험	⇨	신뢰성 시험운전	⇨	운영요원 교육
· 예비검사 · 기기 단독운전		· 정격부하 운전 · 48시간 연속운전		· 성능보증 시험 · 방류수 수질분석		· 교육 및 기술이전 · 유지관리지침서 작성

□ 주요내용

○ 개량시설 성능시험, 처리수(방류수, 반류수) 수질검사

○ 시설성능 및 유지관리 평가(1차)

- 설계인자와 운영인자 비교 검토, 단위공정 및 전체공정 성능 검증

- 처리비, 전력비, 약품비, 운영기술인력 적정성

※ 2차 평가는 준공 후 3년 이내 전문기관 평가

○ 운영관리 및 기술이전 교육 실시

Ⅲ		종합시운전 결과

□ 개량시설 성능시험(3처리장)

구 분	결 과 내 용	비고
연속운전	정격부하에서 안정된 연속운전 수행
비상정지	비상정지시 설비상태, 정지 후 재가동 운전실시
소 음 치	설비별 소음 측정결과 기준이내임
진 동	설비별 진동 측정결과 기준 이내임
하 수	유입 및 방류수 수질분석 결과 성능보증 만족함
케이싱 온도	설계기준 이내임
동력소모량	전력사용량은 정격용량 이내에서 운영됨

※ 부지경계선에 대한 악취보증은 추후 시설현대화 준공시 성능보증

□ 처리수 수질검사

① 방류수질

○ 검사기간 : ‘13.12 ~ ’14.2(동절기 3개월)

○ 측정횟수 : 총16회(12월 - 주2회, 1~2월 - 주1회)

○ 측정방법 : 4개소(3처리장 처리수 3개소, 여과기 통과 후 1개소)채취, 혼합

○ 검사기관 : 서울시보건환경연구원, 화학융합시험연구원

○ 검사결과 : 방류수질 보증수치 기준이내임               (단위:mg/L)

구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P
보증수치 기 준	순간수질	10이하	40이하	10이하	20(30)이하	2(3.5)이하
	평균수질	7이하	40이하	7이하	20(30)이하	2(3.5)이하
전 체	순간수질	6.1	11.2	6.8	21.32	2.09
	평균수질	3.8	9.3	4.0	15.35	1.51
‘13.12	순간수질	5.0	10.3	6.8	16.20	1.78
	평균수질	3.7	8.6	3.8	14.35	1.37
‘14.1	순간수질	6.1	11.2	6.0	18.60	1.91
	평균수질	3.8	9.6	4.3	16.52	1.63
‘14.2	순간수질	5.3	11.1	6.0	21.32	2.09
	평균수질	4.1	10.4	4.0	16.18	1.66

※ 평균수질 보증수치 기준은 30일 평균이며, 수질검사 결과는 2개 검사기관 평균치임

② 반류수 수질분석

○ 측정횟수 : 매일 채수(‘13.12~’14.2)

○ 측정방법 : 수질공정시험법에 의한 실험 분석

○ 분석결과 : 보증기준 이내임

(단위: mg/L, kg/d)

구 분	유 량 (㎥/d)	BOD		SS		T-N		T-P
		농도	부하량	농도	부하량	농도	부하량	농도	부하량
유입수	728,375	132.2	96,291	81.7	59,508	40.2	29,281	4.1	2,986
반류수 처리수	24,306	244.5	5,943	179.7	4,368	80.7	1,961	24.1	586
보 증 기 준		부하 20% 이하로 저감				부하 50% 이하로 저감
분 석 결 과		6.2%		7.3%		6.7%		19.6%

※ 부하율(%)= 반류수처리수 부하량/유입수(3처리장) × 100

□ 시설성능 평가(1차)

① 설계대비 운영인자 비교 검토

○ 종합시운전 기간 중 일최대 하수량 728,000㎥/일의 약 96%인 700,652㎥/일 평균 유입수를 적정 처리하였으며

○ 일 최대 설계유량 유입시에도 방류수질기준을 만족함

- 일 최대 계획 유입시 수질검사 결과                     (단위:mg/L)

구 분	설계기준	‘13. 12.19	‘14.1.16	‘14.2.20
유입량(㎥/일)	728,000	722,450	737,420	744,910
BOD	7.0	4.3	5.3	3.5
COD	40.0	9.3	10.2	10.9
SS	7.0	4.8	5.1	3.5
T-N	20.0(30)	15.01	15.642	14.826
T-P	2.0(3.5)	1.349	1.460	1.556
대장균군	3,000이하	146	120	490

② 공정별 처리효율 비교 검토

○ 원유입수의 농도는 설계보다 낮은 반면 1차 유입수는 반류수의 영향으로 설계보다 높게 유입되었으나 수질 및 제거율이 설계기준 이내임.

- 1차 유입수 대비 최종방류수 수질 및 제거율             (단위:mg/L)

공정 구분	원유입수		1차 유입		최종방류수		제거율 (%)
	설계	시운전	설계	시운전	설계	시운전	설 계	시운전
BOD	172	132.2	173	210.1	7	5.7	96.0	97.3
COD	85	66.1	90	97.4	40	10.5	55.6	89.2
SS	126	81.7	133	186.5	7	5.4	94.7	97.1
T-N	37	40.2	40	49.4	20	15.6	50.0	68.4
T-P	4.1	4.1	4.9	6.9	2	1.6	59.2	76.8

③ 유지관리비 평가(처리비, 전력비, 약품비)

○ 설계시 처리단가는 56.44원/톤이나, 종합시운전시 52.20원/톤으로 산출되어 설계대비 92.5%으로 평가됨(보고서 참조)

Ⅳ		3차 성능시험

□ 그간의 경과

○ ‘10.3.1 ~ 3.30 : 1차공사(우선시공분)  성능시험 완료

○ ‘11.3.1 ~ 3.30 : 2차공사(3처리장 D계열)   “

○ ‘14.3.7 ~ 4. 5 : 3차공사(4처리장 수처리설비, 슬러지처리설비)

□ 성능시험 개요

○ 기 간 : 2014. 3. 7 ~ 2014. 4. 5(30일)

○ 대 상 : 4처리장  개량시설 및 슬러지 처리시설

4처리장	슬러지처리시설
- 세목스크린, 미세목스크린 - 유량조정조 펌프 - 스컴스키머 등	- 협잡물 분리기, 저류조산기관 - 기계식 농축기 - 원심탈수설비 등

□  성능시험 내용

○ 개량시설 성능시험(소음 및 진동, 케이싱온도 측정)

○ 유입·유출수 수질분석, 4처리장 유출수(1개소) 공인기관 검사

□ 성능시험 결과

○ 대상시설의 소음, 진동, 케이싱 온도 측정결과 설계기준 만족

○ 4처리장 유출수 수질검사(화학융합시험연구원)결과 설계기준 이내임

(단위 : mg/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
설계기준	8	43	8	20	2
검사결과	4.0	9.3	4.1	15.5	0.47

※ 수질검사는 존치계열인 4처리장 2차침전지 유출수를 기준으로 함

○ 슬러지 처리시설 성능시험 결과 설계기준 만족

- 기계식농축기 운전결과

구 분	기계식 농축기 (90㎥/h)
	슬러지유량 (㎥/hr)	유입슬러지농도 (%)	유출슬러지농도 (%)	회수율 (%)
설계기준	90.0	0.5~1.5	5이상	80이상
평 균	88.8	1.82	5.1	95.2

- 원심탈수기 운전결과

구 분	원심 탈수기 (30㎥/h)
	슬러지유량 (㎥/hr)	유입슬러지농도 (%)	탈수케익함수율 (%)	회수율 (%)
설계기준	30.0	2.8	78이하	95이상
평 균	30.8	2.64	77.2	96.0

Ⅴ		종합시운전 결과 검토

□ 시운전 및 성능시험

○ 처리수(방류수, 반류수) 수질검사 결과 보증수치를 충족하며,  유지관리비는 설계대비 92.5%로 낮게 산정됨

○ 또한 4처리장 개량시설에 대해 성능시험 또한 적정한 것으로 나타남

□ 책임감리단 의견

○ 성능시험 결과 설계서와 부합되고 방류수 수질이 보증수질기준 이내로 분석되어 종합시운전은 적정하게 시행됨

Ⅵ		조치의견

□ 종합시운전 및 성능시험(3) 결과 적정한 것으로 판단되어

○ 관련부서(물재생시설과,중랑물재생센터,방재시설부)에 완료통보하고

○ 책임감리단에 시설물 인수‧인계준비를 철저히 하도록 지시하고자 함

첨부 : 종합시운전 및 성능시험(3차) 결과 감리단 검토보고. 끝.