문서번호	급수운영과-14337
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
협 조
	급수관리팀장

「학교시설 이물질 출수에 따른」

사고 현황 및 관리계획 보고

2021.  08. 31.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

사고현황 및 관리계획 보고

우리사업소 관할지역인 관악구 내 학교시설에서 발생한 이물질 출수민원에 대하여 사고현황 및 관리계획을 아래와 같이 보고드림.

□ 이물질 출수 현황

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 이물질 출수 원인

○ 장기사용된 상수관로의 내부도장 박리

- ’92년 이전 부설된 콜탈에나멜 도복장 강관(SP)

- ‘13년 이전 부설된 시멘트몰탈라이닝 닥타일 주철관(DCIP)

구분	이전	’84	’85		’92	’95	98‘	‘03		’13	‘18	현재
80㎜ ~ 700㎜	회주철관
	내부 : 흑페인트(실코트) 외부 :흑페인트(실코트) (1984~1985.7월)			외 부: 실코트(흑페인트) 내 부: 모르타르 라이닝+ 실코트						외 부: 아스팔트계 중합물(파란색) 내 부: 에폭시수지 분체도장 덕타일 주철관(2013.1 ~ )
800㎜ 이상
	도복장 강관 외부: 콜탈에나멜 내부: 콜탈에나멜				도복장 강관 (1992~2003년) 외부: 콜탈에나멜 내부: 액상에폭시				도복장 강관(2003.1 ~ ) 외부: 폴리에틸렌 3층피복강관 내부: 액상에폭시

□ 향후대책

○ 근본대책 : 장기사용된 상수관로 및 실코트 출수 지역을 우선으로 정비하여 근본적인 원인을 해결하고자 함.

(시멘트몰탈 라이닝(CML) ⟹ 에폭시 분체도장관(EL)으로 교체)

- 시멘트 몰탈 라이닝

자재특징	관체 내부 주철면의 부식을 억제하기 위하여 시멘트몰탈 라이닝 처리한 후 내구성을 높이고 수질의 안전성 보장을 위해 실코트(seal-coat)*로 코팅한 주철관. 실코트(seal-coat)* : 닥타일주철관 내면 시멘트몰탈라이닝 표면에 도포하는 방수용 도료
문 제 점	장기사용된 수도관에서 실코트 박리로 인하여 검은알갱이 이물질이 발생되었으며, 시멘트몰탈라이닝의 중성화로 인하여 모래입자가 발생되었음.

- 에폭시 분체도장관

자재특징	관 내면에 BPF 에폭시 수지 분체로 도장하여 시멘트몰탈 라이닝의 문제점을 개선한 닥타일주철관

○ 방지대책 : 다량급수처(학교시설 등) 대형 수도계량기 초입에 2중 필터배관(거름망 기능 탑재 2F단관) 설치하여 이물질 출수 민원을 해소코자 함.

- 제품정보 : 2중필터배관(거름망 기능 탑재 2F단관)

- 제 조 사 : **********************

- 구매방법 : 조달청 나라장터 물품구매*****************

********************

- 설치사례 : 동부수도사업소 시설관리과에서 동대문구 소재의 4개소 학교에 시범설치해본 결과 설치 후 이물질이 미검출 되었음.

- 소요예산 : 개소당 약 2,000천원[제품가격 1,420천원(조달수수료 별도)]   끝.