문서번호	설비부-2332
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	녹색성장과장	설비부장		시설국장
협 조
	토목부장
	건축부장
	방재안전시설부장

『가설전기설비 사용 공사현장』

특별 안전점검 실시계획

2014. 2.

도시기반시설본부

[설  비  부]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	전기사업법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국전기안전공사	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『가설전기설비 사용 공사현장』

특별 안전점검 실시계획

최근 신축중인 롯데월드타워 화재사고를 비롯하여 우리시의 공사현장에서 전기화재 사고가 이어지고 있어, 가설전기로 인한 화재 및 감전사고 예방을 위해 외부전문기관과 합동으로 특별점검을 실시하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 최근 공사현장 화재 사고 발생

◦ 롯데월드타워 신축현장 화재사고(2014.02.16.)

◦ 경전철 우이~신설 3공구(정릉지구대앞) 화재사고(2013.12.19.)

◦ 지하철 916공구(코엑스사거리) 화재사고(2013.10.23.)

□ 모든 공사현장 가설전기시설물 집중 점검 지시

□ 본부장님 지시사항(2월 셋째 주 간부회의 시, 2014.02.21)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상 : 시설국내 가설전기(임시전력) 사용 공사장

(2014.02. 기준)

구 분	계	토목부	건축부	방재안전 시 설 부	비 고
현장 수	55	33	7	15

※ 점검대상 현황 : 「붙임」 참조

□ 점검기간 : 2014.03.03 ~ 3.14(10일간)

□ 점검기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

Ⅲ		점검방법 및 항목

	〈건설현장 가설 전기설비 개요 〉
□ 건설현장에서의 가설 전기설비는 『조명설비』와 『공사용 전기설비』 □ 조명설비 : 가설사무실, 가설작업장, 가설통로, 경고등, 야간작업등 □ 공사용 전기 : 전기용접기, 목공용공구, 배수용 펌프, 타워크레인 등 □ 가설전기 설비의 위험성 □ 가설 울타리를 이용, 임시 분전반 노출, 바닥으로 노출 배선. □ 가설 전기설비에 의한 전기안전사고 □ 피복 손상 방치로 인한 합선 및 감전 □ 규격제품을 사용하지 않은 재해 □ 과전류로 인한 화재재해 등

□ 점검방법

◦ 특별점검의 신뢰·전문성 확보를 위해 『한국전기안전공사』에 검사 의뢰

□ 점검주관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

□ 점검입회 : 설비부 직원, 공사장 전기안전관리자, 감리원

◦ 점검조 현황

조별	점검 입회직원		점검개소 (55)	비 고
	성 명	소 속
1조	곽용길, 지장환	열빛총괄과	11
2조	박시현, 김두환	환경설비과	11
3조	배수웅, 이동기	건축설비과	11
4조	이기철, 이재홍	녹색성장과	11
5조	김홍석, 유영선	시책사업과	11

□ 주요 점검항목

◦ 2차측(저압) 부하설비 점검

- 절연저항, 접지저항 측정

- 전선의 배선상태 점검

◦ 누전차단기 동작상태 확인

◦ 기타 전기안전에 관한 사항 등

□ 점검시 착안사항

◦ 작업현장 수시 변경으로 인한 전기배선에 대한 안전확보 여부

- 중량물 이동에 의한 피복 손상

- 습기가 있는 곳에서 작업시 감전 위험

◦ 임시 분전반 사용에 대한 안전확보 여부

- 작업자들이 설비용량을 초과사용으로 과부하 발생

- 작업자의 무지에 의한 전기설비 오작동으로 인한 감전사고 위험

Ⅳ		가설전기 시설물의 지속적인 안전성 확보

□ 각 현장 전기안전 담당자의 소양 강화 및 지속적 점검 유지

◦ 금번 전기안전공사 특별점검시 입회하여 점검 포인트 및 점검방법 숙지

◦ 자체 안전점검 능력 배양

□ 정기적인 자체 안전점검 실시 및 결과 제출

◦ 점검방법 : 전기안전담당자가 자체 점검실시(분기별 1회)

◦ 실적제출 : 도시기반시설본부(설비부)

- 자체 점검표 : 「붙임」 참조

Ⅴ		특별점검 소요경비

□ 소요경비 : 각 현장 규모에 따라 상이

◦ 서남권야구장(임시전력 400kw)       : 약 637,000원

◦ IT콤플렉스건립공사(임시전력 600kw)  : 약 876,000원

- 점검수수료 적용단가 : 기본료 160,000원+1,194원/KW

- 점검대상 중 안전관리대행을 전기안전공사에서 수행하는 현장은 수수료 면제

□ 점검수수료 조치방법

◦ 점검 주관하는 전기안전공사에서 공사 현장별로 고지서를 발부하여 산업안전보건관리비로 납부

□ 관련기준 : 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제1항4호

Ⅵ		행정사항

□ 경미사항은 현장에서 책임감리원 및 안전관리자에게 즉시 조치 지도

□ 중요지적사항에 대해서는 최대한 빠른 시일내 조치하고 책임감리원이 본부(설비부)에 보고(시정전·후 사진첨부)

□ 점검결과를 방재안전시설부 및 해당 부서에 조치토록 통보

붙임  1. 특별점검대상 1부.

2. 조치결과 보고서식 1부.

3. 자체 점검표 1부.  끝.