문서번호	시설과-5988
결재일자	2014.12.3.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
협 조

『갈현도시농업체험원 조성 전기공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

2014. 12

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『갈현도시농업체험원 조성 전기공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

『갈현도시농업체험원 조성 전기공사』와 관련, 감독기관의 설계변경 및 준공기한 연기 요청사항에 대해 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 갈현도시농업체험원 조성 전기공사

○ 공사기간 : 2013. 12. 09. ~ 2014. 12. 08.

○ 공사개요

- 공원등주 설치 21본, 방송스피커 10개, CCTV카메라 4대, 케이블․배관 1식

- 관리동 전기, 통신 공사 1식

○ 공사금액 : 95,241,460원

○ 도 급 자 : ㈜대한전력 대표  김 미 경

○ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		검 토 내 용

○ 변경(물량증감 및 신규공종) 사항

공 종	당 초	변 경	변경사유	비고
공원등설치	▷ 공원등주, 방송스피커 , CCTV카메라 설치구간의 배관이 2열 동시포설로 되어 있음 ▷ 행사용분전반이 산책로 인근에 노출 설치로 적용 ․ 케이블 : 16sq 1C ▷ 공원등주 기초가 현장타설로 반영 됨	▶ 공원등주, 방송스피커, CCTV카메라 설치구간의 배관은 각각 별도 설치로 3열 동시포설 적용 ▶ 행사용분전반을 산책로에서 떨어진 녹지구간으로 위치 조정 ․ 케이블 : 16sq 2C ▶ 공원등주 기초를 기성 기초로 변경 반영	o 전기품셈 동시배열 적용 o 공원조성 미관 고려와 장경간의 현장여건 반영 o 공사 현장여건 반영 및 품질고려

공 종	당 초	변 경	변경사유	비고
CCTV 설치	▷ 공원등주, 방송스피커 , CCTV카메라 설치구간의 배관이 2열 동시포설로 되어 있음 ▷ CCTV카메라 접지선이 10sq로 반영(케이블 4sq)	▶ 공원등주, 방송스피커, CCTV카메라 설치구간의 배관은 각각 별도 설치로 3열 동시포설 적용 ▶ CCTV카메라 접지선을 6sq로 변경 반영	o 전기품셈 동시배열 적용 o 관련규정 내 장경간 현장여건 반영
방송 설치	▷ 공원등주, 방송스피커 , CCTV카메라 설치구간의 배관이 2열 동시포설로 되어 있음	▶ 공원등주, 방송스피커, CCTV카메라 설치구간의 배관은 각각 별도 설치로 3열 동시포설 적용	o 전기품셈 동시배열 적용
관리동 전기 통신 설치	▷ 콘크리트 슬라브 매입배관이 HI PVC로 반영 됨 ▷ 통신용 인입간선 공배관이 HI PVC로 반영 됨 ▷ 한전 인입케이블이 CV 25sq 1C로 반영 됨 ▷ 통신맨홀 1개소 반영 ▷ 한전인입용 맨홀 1개소 반영	▶ 콘크리트 슬라브 매입배관을 CD관으로 변경 반영 ▶ 통신용 인입간선 공배관을 PE로 변경 반영 ▶ 한전 인입케이블을 CV 25sq 4C로 변경 반영 ▶ 통신맨홀 1개소 미 반영 ▶ 한전인입용 맨홀 2개소 반영	o 비용절감 및 장 경간 현장여건 반영 o 관리동 앞 미관고려 등 현장여건 반영 o 관리동 위치조정으로 장경간에 따른 현장 여건 반영
기타	▷ 보험료 반영 - 건강, 연금, 노인장기	▶ 보험료 정산 - 건강, 연금, 노인장기	o 미 가입에 따른 정산

○ 변경금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	공 사 원 가	86,583,146	86,539,091	-44,055
	부가가치세	8,658,314	8,653,909	-4,405
	계	95,241,460	95,193,000	-48,460

○ 준공기한 연기요청 사항

- 요청사유

· 선행공종(조경,건축)이 준공기한(11.19 ⇒ 12.19)을 연장함에 따라      후속공종의 원활한 마감을 위해 준공기한 연기 필요

· 선행공종 마감이후 관리동 조명기구, 배선기구, 관급(CCTV 모니터링      시스템, 방송장비) 설비가 설치되므로 최종 시운전 등의 마감 소요기간 필요

Ⅲ		검 토 의 견

○ 변경사항 및 변경금액

- 상기내용으로 감독기관 검토의견과 같이 변경사항을 반영하여 설계변경

○ 준공기한 연기요청 사항

- 선행공종(조경,건축)의 준공기한 연장에 따른 후속공종의 원활한 마감 및    최종 시운전 등의 소요기간이 필요한 바,

- 선행공종(조경, 건축)의 준공기한과 동일하게 ’14. 12. 19일로 준공기한을    연기하고자 함.

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 변경예정공정표 1부.  끝.