문서번호	시설관리과-24677
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장

『겨울철 대비 가압장·배수지』

화재예방 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

『겨울철 대비 가압장·배수지』

화재예방 안전점검 결과보고

겨울철 화재 등으로 재해 및 안전사고 위험을 사전에 예방코자  화재예방 안전 점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

관련근거

❍ 『겨울철대비 가압장․배수지』 화재예방 안전점검 계획(시설관리과-23874, 2014.11.13.)

점검대상 : 14개소

구분	배수지(9개소)	가압장(5개소)
14개소	목동, 신정, 신월, 우장산 화곡, 성아, 개봉, 오류2, 온수	우장산, 화곡, 신정, 온수, 개봉

점검기간 : 2014. 11. 17 ~ 11. 20

점 검 자 : 기전팀장 외 5명(수리반 포함)

주요 점검내용

❍ 겨울철 화재예방 준수여부 점검

- 유인가압장 전열기 사용금지

- 화재예방 점검 생활화

- 배수지·가압장 시설 및 기전설비 안전점검 여부 등

❍ 가압장․배수지 화재예방 안전점검

- 점검방법 : 따로붙임 『안전점검표』에 의거 점검

점검결과

❍ 가압장․배수지 인화성 물질이나 위험한 물건은 비치되어 있지 않음

❍ 전기시설물로 인한 화재 위험은 점검결과 이상없음

❍ 소화기 점검 결과

시설명	수량	자율권고(8년) 경과	안내판	받침대	비 고
목동배수지	5
신정배수지	7		6
신월배수지	5	1	4
우장산(배)가압장	10	2	4
화곡(배)가압장	4
성아배수지	1
개봉배수지	1			1
오류배수지	1
온수배수지	1	1
신정가압장	3	2
온수가압장	2	1
개봉가압장	3	1	2
계	43	16	16	1

- 점검 및 현황사진

소화기 점검(신월배수지)	소화기 안내판 미 부착(제어센터 입구)

- 조치계획

▷ 소화기 점검결과 소화기 안내판 미 부착, 받침대 및 자율권고(8년) 주기 경과 된 소화기에 대하여 기전설비 유지관리 비용으로 구매 교체코자 함.

❍ 시설물 및 기전설비 점검결과

- 신월배수지

▷ 공이 넘어오면 후문 계량기함을 이용하여 배수지 안쪽으로 들어와 공을 빼가는 등 월담 시 안전사고 위험이 있음

▷ 1지 앞에 있는 CCTV는 회전이 안되어 항입구에 고정으로 후문을 감시할 수 없어 월담 시 상황 파악이 어려워 시설물 안전에 취약 함

▷ 현황사진

계량기함 및 후문 상부 가시철망 파손	1지 앞 CCTV 항입구로 고정

▷ 조치계획

⦁ 안전사고 위험이 있는 계량기함을 휀스 안쪽으로 자립형 분전반으로 이전하여 설치하고, 후문을 감시할 수 있도록 CCTV를 교체코자 함

⦁ 전기설비 유지보수공사 연간단가 업체에 작업지시하여 보수조치 후 정산

- 소배수지(성아, 개봉, 온수, 오류배수지) 4개소

▷ 한전 전원을 공급받기위해 설치 된 메인 분전반에 서어지 보호시설 없음

▷ 항입구 및 내부에 설치되어 있는 전등이 가스로 인한 부식이 심함

▷ 현황사진

개봉배수지 메인 전원반 점검	항내부 전등 부식(개봉배수지)

▷ 조치계획

⦁본부 낙뢰피해 방지회로도(안)에 따라 분전반을 제작설치하고, 항 내부에 부식이 심한 전등을	방수형 전등으로 교체코자 함.

⦁ 전기설비 유지보수공사 연간단가 업체에 작업지시하여 보수조치 후 정산

향후 계획

❍ 소화기 교체, 안내판 및 받침대 설치(소요예산 : 약570천원)

- 자율권고 주기 경과 소화기 교체 : 50천원× 8대 = 400천원

- 소화기 안내판 및 받침대 설치 : 10천원× 17개 = 170천원

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 재료비(일반재료비)

❍ 신월배수지 계량기함 이전 및 CCTV 교체(소요예산 : 8,000천원)

- 계량기함 제작 및 설치 : 1,500천원

- CCTV 교체 : 6,500천원

- 기타 배관 및 배선 공사  1식 : 500천원.

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

❍ 소배수지 메인분전반 제작 설치 및 전등교체(소요예산 : 5,500천원)

- 메인 분전반 제작 및 설치 : 900천원 × 4대 = 3,600천원

- 항내부 전등 교체 : 150천원 × 2개 × 4개소 = 1,200천원

- 기타 배관 및 배선 공사  1식 : 700천원

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

따로붙임 : 1. 화재예방 안전점검표 12부.

2. 소화기 현황 1부. 끝.