문서번호	설비부-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
협조

『남부도로사업소 제설전진기지 조성사업』

기계설비공사 실정보고에 대한 검토 보고

2018. 05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

- 남부도로사업소 제설전진기지 조성사업

기계설비공사 실정보고에 대한 검토 보고

『제설전진기지 기계설비공사』관련하여 공사감독(서울시설공단)으로부터 제출된 공사 실정보고 사항에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 기계설비공사

위    치 : 서초구 우면동 437-17 (강남순환도로 선암교 하부)

공사기간 : 2017.09.25 ~ 2018.05.31

규    모 : 부지 6,459㎡(염화칼슘동, 장비보관소, 사무실동, 창고동)

○ 기계설비 : 냉난방, 위생, 환기설비, 크레인 등 설치공사 각 1식

공 사 비 : 184,821천원(도급비 148,292천원/관급비 31,242천원)

시 공 사 : ㈜삼삼설비

감리용역 : 서울시설공단

Ⅱ		관 련 근 거

공사 실정보고(3차) 및 준공기한 연기요청(공사감독3처-1724, 2018.03.12.)

Ⅲ		실정보고 내용

운영기관(남부도로사업소) 요청사항 반영

○ 연기사유 : 건축공사의 준공기한 연기(‘18.03.12⇒’18.05.31)에 따른 후속 공정인 기계설비공사의 준공기한 연기

○ 준공기한 연기 내용

당 초	변 경	증·감	비 고
2018.03.15	2018.05.31	증)77일

○ 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

주요변경 내용

공 종	변경내용	변경사유	개략금액 (천원)
SITE-1 염화칼슘보관 장비설치공사	- 급배기팬(D450) 감) 8대	운영기관 요청사항	감) 854
SITE-1 염화칼슘보관 위생배관공사	폐수처리실 정화시설 급·배수관 신설 · 동관(D32) 증)8m, 동관(D50) 증)10m 등 · PVC(D75) 증)8m, PVC(D100) 증) 6m, PVC(D125) 증)10m 등 부속자재	운영기관 요청사항	증) 1,506
SITE-1 염화칼슘보관 소화기설치공사	염화칼슘보관창고 자동확산소화기 고정물 제작 · 4각파이프 증)75m, 잡철물제작설치 증)0.6톤 고정물 도색 증)15㎡, 와이어로프고정 증)49개		증) 5,591
SITE-1 염화칼슘보관 소화기설치공사	- 호이스트크레인 자재비, 노무비, 경비, 이윤 감) 각 1식	제작설치비 포함단가로 이중적산	감) 24,561
SITE-1 장비보관소 장비설치공사	- 급배기팬(D450) 감) 6대	운영기관 요청사항	감) 640
SITE-1 장비보관소 소화기설치공사	장비보관창고 자동확산소화기 고정물 제작 · 4각파이프 증)66m, 잡철물제작설치 증)0.5톤 고정물 도색 증)13㎡, 와이어로프고정 증)49개		증) 4,435
SITE-2 사무실동 장비설치공사	저장식온수기(50Lit) 감)1대 배기팬(D350) 감)4대, 배기팬(D30) 감)3대, 배기팬(D250) 감)3대	운영기관 요청사항	감) 1,113
SITE-2 사무실동 위생기구설치공사	비데 증)7대, 수채 증)2조, 세면기받침대 증)2개 원형세면대 감)2세트, 비누대 증)6개	운영기관 요청 및 내역미반영	증) 2,646
SITE-2 사무실동 오배수 및 급수공사	콘크리트깨기 및 타설 증)2.2㎥ PVC관(D50) 증)3.5m, PVC관(D100) 증)2m		증) 866
소화기설치공사	SITE-1(염화칼슘 및 장비보관창고) ㄱ형강 고정물설치에서 4각파이프 고정 자재변경 SITE-2(사무 및 창고동) ㄱ형강 고정물 용접 불가로 클램프 설치고정	ㄱ형강 활용한 고정방식 현장여건 상이(용접불가 등)

※ 자동확산소화기(3.0kg) 127개소 설치 내역 누락(재료비 16,740원/개소 반영)

공사감독 의견

○ 선행공종인 건축의 공기연장으로 인한 후속 공종인 기계설비공사 준공기한 연장이 적정하다고 판단됨

○ 자동확산소화기 고정 및 고소작업 내역누락에 따라 안전성을 고려해 고정물 제작설치 및 고소작업대 내역반영하여 공사추진코자 함

Ⅳ		조 치 계 획

공사감독의 검토보고 내용이 적정하므로 승인하여 선시공 조치하고 도급공사 변경 물량은 추후 설계변경시 반영하고자 하며 계약부서에 의뢰하여 준공기한 연장 변경계약 조치하고자 함

붙임 ： 1. 서울시설공단 실정보고(2차) 승인요청 공문 및 보고서 각 1부.

2. 개략금액 산출내역서 1부.

3. 준공기한 연기원 1부.  끝.