문서번호	배수과-1644
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협조
	주무관

『뚝도정수센터 일시 운영중단』관련 정전작업에 따른 급수운영 검토결과 보고

2015.  3.

급  수  부

(배 수 과)

『뚝도정수센터 일시 운영중단』관련

정전작업에 따른 급수운영 검토결과 보고

『뚝도정수센터 일시 운영중단(정전작업)』관련 단수작업 요청에 따른 급수운영 문제점 등을 검토하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 기전설비과-1370호(2015.3.5.)임.

□ 뚝도정수센터 일시 운영중단에 따른 단수요청 : 생산부(기전설비과)

○ 일    시 : 2015. 3. 12(목) 10:00 ~ 14:00(4hr)

○ 단수사유 : 뚝도정수센터 고도처리시설 및 청계천 유지용수시설 전원공급을 위한 전력케이블 연결작업

○ 공사개요

- 고도처리시설    : 6KIT 및 12KIT 철거 및 연결작업

- 청계천 유지용수 : 6KIT 철거 및 설치

○ 뚝도 급수구역 중 급수운영상 문제점 발생시 정전작업 중단

□ 급수실태

○ 정수센터                                            ‘15.3월 기준

정수장	시설규모 (천㎥)	공급량 (천㎥/일)	급수현황
			급수지역	급수세대(천)
뚝도	500	383	7개구 70개동 종로(15), 중구(15), 용산(8), 성북(2), 서대문(5), 마포(14), 성동(11)	438

○ 배수지

구 분	배수지		시설용량 (천㎥)	공 급 량 (천㎥/일)	세대수 (천세대)	체류시간 (hr)	비 고
계				383	380
대현산계통	대현산		200	230	181	20
와우산계통	와우산		40	70	115	13
	보광	남산	40	46	43	20
		보광	20	4	20	-	흡수정
		직송	-	33	21	-

□ 관계자 회의

○ 일 시 : 2015. 3. 10(화) 10.30

○ 장 소 : 본부 급수부 사무실(4층)

○ 참석자

- 본  부 : 배수과, 기전설비과 담당

- 사업소 : 중부수도(기전팀 담당 및 직반장), 뚝도정수센터 담당

○ 안 건 : 뚝도정수센터 정전작업(4hr) 중 보광 직송지역(21천세대) 단수에 따른 급수운영 문제점 검토

- 직송지역에 대한 수계전환 가능 여부

- 직송지역의 현행, 무악증압장에 대한 대책

- 남산가압장(남산타워, YTN 등)에 대한 대책

□ 급수운영상 문제점

○ 뚝도수계 관련 배수지(대현산, 와우산, 남산)는 충분한 체류시간이 확보 됨으로 정전작업(4hr) 동안 이상없이 급수공급이 가능하나

- 체류시간 : 대현산(20hr), 와우산(13hr), 남산(20hr)

○ 보광(배)가압장 급수지역은 남산 소월길 주변 및 현행, 무악 증압으로 공급하는 지역(대부분 고지대, GL 64~90m)으로 他 수계(배수지)로 전환이 불가한 실정

- 단수 발생시 급격한 표고차(남산 소월길 GL 103.2m → 통일로 주변 GL 28m)로 통수과정에서 케비테이션(공동화 현상) 발생 등 급수 안정화까지 장시간 소요되고 적수가 우려 됨

- 직송지역 : 3개구(종로,용산,서대문구) 9개동 21천세대

□ 현장 실증테스트 시행 : 사전 뚝도정수장 공급중단 이전에 급수운영  문제점 검토 후 뚝도 정전작업 시행

○ 일   시 : 2015. 3.17(화) 24:00 ~ 익일 04:00(4hr)

○ 조치사항

- 관련 배수지 만수위 확보

• 대현산배수지 ------------------------------------------- 동부수도

• 와우산(노고산배수지 포함)배수지 ------------------------- 서부수도

• 보광(배)가압장은 남산배수지 유입밸브를 조절․최소 유량만 받고 직송구역만 공급 ---------------------------------------- 중부수도

- 보광(배)가압장 직송지역 시설물 점검

• 남산 소월길 공기밸브 위치를 확인하여 작동여부 등을 점검하고, 사고시 신속하게 대처할 수 있도록 인력 배치 -------------------- 중부수도

- 작업시간과 동일하게 정수장 생산 중단 -------------------- 뚝도정수

- 관련 배수지 수위 모니터링 및 패턴 분석 -------------------  배수과

※ 관련부서는 현장 실증테스트 기간 자체 비상근무조 편성 실시

□ 향후 계획

○ 현장 실증테스트 결과 급수운영 이상없을시 아래 계획대로 시행

- 작업 예정 일시 : 2015. 3.19(목) 24:00 ~ 익일 04:00(4hr)

※ 관련배수지는 정전작업 이전 만수위 확보할 수 있도록 조치.  끝.