문서번호	급수운영과-22008
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수

『서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사』관련

관 세 척 계 획 보 고

2019. 11.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사』관련

관 세 척 계 획 보 고

우리사업소에서 시행중인 『서대문역~강북삼성병원앞 송배수관정비공사』와 관련하여 수계전환 시행전 해당관로의 관세척을 실시하고자 검토후 아래와 같이 보고드림

※ 관련근거 : 수계전환 계획보고[급수운영과-21345(2019.10.25.)]

Ⅰ		공 사 현 황

〇 공 사 명 : 서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사

〇 공사위치 : 중구 충정로1가 85 ~ 종로구 평동 108-1

〇 공사기간 : 2019.04.29. ~ 2019.10.20

〇 도 급 액 : *********

〇 시 공 사 : 세인트건설주식회사 대표 송선옥, 노아건설(주) 대표 이창수

〇 공사개요 : 송배수관 부설 D400~800mm, L=340m

Ⅱ		관 세 척 계 획

□ 사유 : 해당구간내 수계전환 시행전, 수질사고를 예방하고자 해당관로의 관세척을 선행하고자 함

□ 관세척계획

〇 세척위치 : 독립문역 사거리 ~ 강북삼성병원

〇 해당관로 : ***************************

〇 세척내용 : 유수방향을 반대로 변경시켜 관내 퇴적물 등을 제거

〇 세척일시 : 2019. 11. 11(월) 오전10시 ~ 익일 새벽06시 예정

〇 세척인원 : 공사담당자, 수계조절요원(종로구,중구) 및 지원인력 등 8명

〇 밸브조절 현황

연번	위치	구경(mm)	개폐계획	밸브형식	비고
1	******	***	***	***	주간 (수질검사실시)
2	*******	***	***	***
3	*************	******	***	***	대형인입밸브
4	******	***	***	***
5	*******	***	***	***
6	*************	******	***	***	퇴수변 및 소화전

〇 세부계획

· 10:00 ~ 14:00 독립문역사거리 경계밸브 이용 정체수 퇴수 및 수질검사 실시

· 14:00 ~ 15:00 교남동 164번지 중간밸브 잠금

· 15:00 ~ 21:00 다량급수처 재홍보 및 퇴수변,소화전밸브 등 점검

· 21:00 ~ 21:30 다량급수처 인입밸브 4개소 잠금

· 21:30 ~ 22:00 독립문사거리 중간밸브 개방 및 강북삼성병원 경계밸브 잠금

· 22:00 ~         퇴수변(소화전) 6개소 개방 및 수질검사 실시

· 수질검사 합격시 다량급수처 인입밸브 개방

□ 단수구역 : 없음

〇 단수구역은 없으나, 관세척중 자체 저수조 유입모터 가동시 물쏠림으로 인한 수질사고의 우려가 있으므로 다량급수처 인입밸브 차단코자 함

〇 해당단지 : **************

〇 다량급수처 관리실에 해당시간에 저수조 만수위 확보토록 협조공문 발송

□ 퇴수 및 수질검사 계획

〇 퇴수지점 : 독립문역사거리 외 7개소(주간-2, 야간-6)

〇 수질검사지점 : 서대문역사거리 외 6개소(주간-2, 야간-5)

Ⅳ		행 정 사 항

□ 관세척 시행 다량급수처에 저수조 만수위 확보토록 협조 공문 발송(4개소)

□ 운휴중인 CB15유량계 재 가동 및 관 세척에 따른 수질검사를 위하여 소관부서에 협조 요청. 끝.