문서번호	설비부-2510
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장

『아동복지센터 소방설비(기계) 성능개선공사』 실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

도시기반시설본부

설비부

『아동복지센터 소방설비(기계) 성능개선공사』

실정보고 사항 검토보고

우리 본부에서 시행 중인 『아동복지지센터 소방설비(기계) 성능개선공사』 추진관련 감리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고드림

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 아동복지센터 소방설비(기계) 성능개선공사

❍ 공사기간 : 2014. 01. 02 ~ 2014. 5. 01.

❍ 공사규모 : 지하1층/지상2층(연면적:2,307㎡) 소방설비(기계)공사 1식

❍ 공사금액 : 255,996,812원

❍ 시 공 사 : 삼성기계공무㈜

❍ 감 리 단 : ㈜동남엠이씨

2		관 련 근 거

❍ 아동복지센터-1632(2014.02.13.) : 옥내소화전 펌프 교체 요청

❍ 동남 제 2014-301(2014.03.04.)  : 공사 실정보고서

3		실정보고 내용

주요 실정보고사항

❍ 주관부서 요청사항

- 옥내소화전 펌프 교체(주펌프, 보조펌프 등)

❍ 자체 검토사항

- 스프링클러 배관(275m) 및 상향식 헤드 79개소 추가

- 주방 및 식당(1층), 아동숙소(2층) 배기닥트 디퓨져 노후에 따른 교체

❍ 공사 변경내용 및 사유

공 종	변경 내용	변경 사유	증․감 (천원)	비 고
옥내소화전 펌프 교체	주펌프 및 보조펌프 교체 압력탱크 및 연결배관	‣ 노후로 인한 성능저하	증10,783
스프링클러 헤드	- 1~2층 천장 상향식 스프링 클러 헤드 79개소 추가 - 배관 추가 275m	‣ 화재안전기준에 의한 설치 대상 : 천정내부가 1m이상 (하향식→상․하향식 변경)	증14,695
디퓨져 교체	1층 주방 및 식당, 2층 아동숙소 배기닥트 디퓨져23개소 교체	‣ 노후로 인한 재사용 불가	증 2,471
제경비			증14,551
계			증42,500

감리단 검토의견

❍ 주관부서 요청사항, 시설유지관리 및 관련 법규 충족을 위한 추가사항 및 개략

공사비로 검토결과 적정하다고 사료되며,

❍  원활한 공정관리를 위해 우선 시행하고 추후 설계변경시 변경금액을 확정함이

타당할 것임.

4		보고자 의견

❍ 실정보고에 대한 감리단의 검토의견이 타당하다고 판단되며,

❍ 주관부서(아동복지센터)에 예산재배정 요청하고, 추후  설계변경 심의위원회

심의를 거쳐 설계변경 반영코자 함.

따로붙임 : 1. 감리 공사실정 보고서 1부.

2. 소방펌프 교체 요청관련 공문(아동복지센터) 1부.  끝.