문서번호	설비부-2584
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시책사업과장	설비부장

『아동복지센터 소방설비(전기) 성능개선공사』

실정보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3. 7(금)

설  비  부

(시책사업과)

- 아동복지센터 소방설비(전기) 성능개선공사 -

실정보고 사항 검토보고

우리 본부에서 시행중인 「아동복지센터 소방설비(전기) 성능개선공사」와 관련 감리단으로부터 제출된 현장 실정보고 사항에 대하여 검토 보고 드림

1				공사개요

◦ 공사규모 : 지하1층/지상2층 연면적 2,290㎡

◦ 공사기간 : ’14. 01. 02 ~ ’14. 05. 01

◦ 도 급 액 : 107,474,870원

◦ 시 공 사 : (주)분천이엔지

◦ 감 리 사 : (주)동남엠이씨

2				관련근거

◦ 동남 제 2014-303(’14.3.7) : 공사 실정보고서 제출

3				실정보고

◦ 실정보고 내용 검토

구 분	현황 및 문제점	감리 의견		검토의견		개략금액
배관배선 설치공사	▷ 기존 등기구의 배선의 노출되어 있어 누전 및 화재위험이 우려됨 지하1층 42m, 1층 178m, 2층 233m	▷ 등기구 배선에 CD관 및 금속가요전선관을 이용하여 재 시공		▷ 누전 및 화재위험 방지을 위한 전선 보호용 전선관으로 시공		(증)5,011천원
전 등 설치공사	▷ 지상1층 식당 천정 마감재 변경으로 기존 형광등 재설치 불가	▷ 형광등(M-Bar형)에서 LED평판 매입등(클립형) 으로 변경 설치(15개)		▷ 에너지 절감을 위하여 LED등으로 변경 설치		(증)2,901천원
공 사 비			순 공 사 비		증)7,912천원
			제 경 비		증)4,588천원
			합 계		증)12,500천원

4				보고자 의견

◦ 상기 감리원 검토 의견이 적정하다고 판단되어 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 합니다.

따로붙임 : 감리 공사실정 보고서  1부. 끝.