『전기 안전점검의 날』세부 점검결과

(2015년 12월)

□ 우이1공구

점검항목	점검내용	비고
분 전 반	분전반 주변 전선정리 미흡 전선 마찰부 손상 위험부위 보호조치 미흡	조치 완료

□ 우이2공구

점검항목	점검내용	비고
분 전 반	케이블 규격 미달, 누전차단기 용량 과다/부족 개선 차단기 2회로 연결(회로 분리)	조치 완료

□ 우이3공구

점검항목	점검내용	비고
수배전반	전압메타 고장, MOF 이물질 제거 수배전반 울타리 접지선 탈락
분 전 반	분전반 명판 미부착, 차단기 2회로 연결(회로 분리)

□ 우이4공구

점검항목	점검내용	비고
분 전 반	분전함 외함 시건장치 철저	조치 완료
조 명 등	조명등 철제보호망 미설치	조치 완료

□ 918공구

점검항목	점검내용	비고
분 전 반	양수기분전반 절연보호판 미설치 차단기 2회로 연결(회로 분리) 접지선은 터미널로 연결할 것

□ 919공구

점검항목	점검내용	비고
조 명 등	지하1층 연결부 조명등 추가할것 조명등 안정기 벽체에서 이격할 것
임시배선	메인분전반 2차측 케이블 보호처리 GV5.5㎟ 케이블 교체

□ 920공구

점검항목	점검내용	비고
안전관리자	점검일지에 접지저항 측정값 기록할 것	조치 완료
분 전 반	차단기 2회로 연결(회로 분리) 접지저항 측정할 것.	조치 완료
조 명 등	작업장 적정조도(75룩스 이상) 유지할 것.	조치 완료

□ 921공구

점검항목	점검내용	비고
조 명 등	작업장 적정조도(75룩스 이상) 유지할 것.	조치 완료

□ 922공구

점검항목	점검내용	비고
수배전반	배전반 내 콘덴서 부풀음 - 교체요망	조치 완료

□ 923공구

점검항목	점검내용	비고
분 전 함	누전차단기 1차측 케이블 노후	조치 완료

□ 하남1-1공구 : 특이사항 없음

점검항목	점검내용	비고
분 전 함	분전반 접지(윙카분기) 단자함으로 이동조치	조치 완료

□ 하남1-2공구 : 특이사항 없음