『암사 초록길 조성공사 관련』

지장 상수도관 급수운영 현황

□ 현 황

◦ 급수운영 실태(암사 노량진<자연유하> 계통 송수관로)

- 공급관로 : D2200mm(SP, ’86년)
- 급수구역(암사 노량진 계통) : 5개구 45개동(용산, 구로, 동작, 영등포, 관악구)

․급수인구 : 991,256명(401,252세대)

- 공급량(암사 노량진 계통) : 296,835톤/일(일최대 331,272톤/일, ’15.7.16.)

◦ 공급계통 특징 : 송수펌프 없이 자연유하로 공급

구분 정수센터			정 수 지		송수펌프		시간당 송수량	양정 (M)	관압 (㎏/㎠)	표고 (M)	시 설 용 량 (천㎥)	평 균 공급량 (천㎥/일)	배수지, 가압장 및 급수구역
			용 량 (m3)	수위	설치 현황	평시가동
암사	1 정 수 장	노량진	＃1 40,000 × 1 50,000 × 1	5.5	자연 유하 (노량진)	-	-	-	-	32.9	500	297	․ 자연유하 공급(노량진배수지 전량공급) ․ 노량진 → 상도배수지(동작일부, 상도1동, 상도3동가압장) → 대방배수지(영등포 전역, 구로․동작구일부 신길가압장 : 신길동 고지대)

□ 문제점

◦ 공사대상 구간은 비상관로, 이중화관로가 없어 공사시 단수가 수반됨

☞ 공사중 단수없이 기존 공급량 그대로 공급할 수 있는 방안 검토 필요

◦ 암사 자연유하 계통 공사시 수질사고 발생우려

- 관로부설 후 30년이 경과하였으며, 자연유하관로로서 작은 충격에도 수질사고가 일어날 수 있고 사고시 대처가 불가함

- 수질사고로 인한 약 99만명(40만 세대)의 시민 고객 급수불편 우려

☞ 최대한 서서히 급수운영을 추진하고, 이설공사시 충격을 최소화 하여야 함.

□ 행정사항

◦ 상기 문제점에 대한 대책방안(조치계획) 수립 후 이설공사 방안 협의

(한강사업본부  ⇒  상수도사업본부)