문서번호	운영과-666
결재일자	2014.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	구의아리수정수센터소장
협조	보수과장
	행정관리팀장

『취수장 취수탑』

조류차단막 등 정비결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  02.

구의아리수정수센터

(운영과)

취수장 취수탑 조류차단막 등 정비완료 보고

우리 정수센터 취수장 취수탑주변에 설치된 조류차단막․오일휀스․오탁방지막이 겨울철 한강상류의 유빙에 의하여 변형 흐트러짐이

발생되어 업체로 하여금 정비하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ				추진 배경

□ 취수장 취수탑 주변에 설치 유지관리중인 조류차단막․오일휀스 등을

선박용 닻으로 한강하상에 앵커 줄로 연결 고정하여 변형 흐트러짐이

없었으나

□ 겨울철 한강의 결빙과 해빙과정에서 상류로부터 흘러온 얼음으로 인하여        변형 흐트러짐이 발생하여

□ 2013년 조류차단막 및 오일휀스 등을 철거․재설치한 업체로 하여금 하자로

재정비 하였음.

Ⅱ				그간의 추진경과

□ 2013년 유지관리 추진사항

□ 2013년 6월 :  취수장 취수구 유지관리등 공사업체 계약 및 착공

□ 2013년 7월 :  조류차단막․오일휀스․오탁방지막 철거

※여름철 장마 및 폭우로 인한 유실우려가 있으므로 철거․재설치(철거:6월,재설치:9월말)

□ 2013년 9월 :  조류차단막․오일휀스․오탁방지막 재설치

□ 2013년 11월 :  취수장 취수구 유지관리등 공사 준공

Ⅲ				현황 및 문제점

□ 취수시설 현황

□ 취수탑 : 장경16.5m×단경6.0m×높이14.4m

(취수구 Barscreen:B2.7m×H3.1m×7개소, S=58.6)

□ 접합정 : 장경12.5m×단경5.0m×높이8.7m

□ 오염 방지시설 현황

□ 오일휀스 (내륙형 20m/set×10.7Set) : 214m

□ 조류차단막(W5m×L5m/set×41Set) : 205m

□ 오탁방지막(W5m×L20m/set×5Set) : 100m

□ 유지관리시 문제점

□ 동절기 한강상류로부터 유입되는 유빙으로 인한 부하로 조류차  단막 및 오일휀스 고정용 닻의 위치변형과 아울러 밧줄의 끊어짐으로  인하여 흐트러짐.

Ⅳ				정비 공사완료 내용

□ 정비업체 정비일시 및 공사내용

□ 업체 : ㈜ 합동종합건설 대표 김춘옥(☏02)412-0596)

□ 일시 : 2014년 2월 10일

□ 정비내용 :조류차단막(205m),오일휀스(214m),오탁방지막(100m)재설치

Ⅴ				향후추진계획

□ 2014년5월 구의취수장 폐쇄조치 예정

□ 관련근거 : 본부장방침〔기전설비과-4430(2010.7.26.)“구의 및

자양취수장 이전에 따른 강북통합취수장 운영계획(안)”,행정1          부시장 방침 제352호(2013.8.19.)“(가)서울 거리예술 창작 조성           및 운영 기본계획”

□ 구의취수장 폐쇄에 따른 조류차단막 등 철거방법 검토

구분	제1안 (공사 시행부서 인수인계)	제2안 (센터 자체철거)
장점	∘인수인계로 인한 통합업무 효율의 극대화	∘장기 계속 숙련업무의 노하우로 업무 처리가 용이함.
단점	∘장마 홍수시 업무처리 지연으로 인한 유실 및 한강시민공원의 환경미관 저해 및 폐기물발생 우려.	∘관리주체의 이관으로 인한 업무의 비효율화 및 업무 처리지연 우려
선택안	○(적정)	×(부적정)

□ 제1안에 의하여 2014년 4월~5월 경 취수장 폐쇄에 따른            재산이관시 인수인계토록 추진.

□ 인수 부서 처리업무 지연시 우리센터에서 조속히 발주 처리토록 하여

장마로 인한 2차피해(한강교각 걸림등) 사전예방 코자 함.

Ⅵ				행정사항

□ 구의취수장 폐쇄에 따른 행정 후속조치 : 보수과,행정관리팀

붙 임 : 정비사진 1부.  끝.