문서번호	도시철도토목부-5142
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
협조
	주무관

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

입출고선 구간의 지역난방 관로 이설방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

입출고선 구간의 지역난방 관로 이설방안 검토 보고

본공사중 입출고선 구간의 지역난방 관로는 교각기초(4번)에 저촉되어 이설토록 설계되었으나 현장확인(줄파기) 결과 교각기초 및 한전맨홀에 저촉되어 당초 설계대로 시공이 불가함에 따라, 이에 따른 이설계획을 변경코자 실정보고한 사항에 대한 검토 보고임

※ 이설비 : 당초 18백만원 ⇒ 변경 330백원 (증.312백만원)

Ⅰ		관련근거

○ 공사계약일반조건 제6절(공사의 설계변경), 제7절(계약금액의 조정)

○ 대한(하남) 제16-211호(2016.4.19.) 지장물(도시가스 및 지역난방)이설에 따른  실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 :   471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 입출고선 구간의 지역난방 관로는 교각기초(4번)에 저촉되어 이설토록 설계되어 있으나,

○ 현장확인(줄파기) 결과 교각기초 및 한전매홀에 저촉되어 당초 설계대로의 시공이 불가하여 이에 따른 변경사항 검토 보고.

※ 당초 : D=350mm, L=15m ⇒ 변경 D=350mm ×2열, L= 32m

□ 지장물 현황

○ 당초

○ 변경

□ 지장물 현황 및 공사비 증 · 감 현황

구 분	당초 설계	금회 변경	증감
규 격	D=350mm	D=350mm×2열	-
이설수량	L=15m	L=32m×2열	(증)49m
이 설 비	18,000,000원	329,920,000원	(증)311,920,000원

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 지역난방 열배관 이설계획 변경은 신설 입출고선교량 교각기초 및 향후 신설 예정인 고덕교 보도교량 교대 기초에 저촉되지 않도록 적정하게 계획 되었음.

○ 청구된 이설비는 추후 이설비 적정성 검토 및 검증위원회 검증 절차을 통하여 조정코자 함

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 승인조치하고,

○ 지역난방 이설비는 추후 검증위원회 검증절차를 통하여 적정성을 검토한 후 이설비를 납부코자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부. 끝.