문서번호	도로관리과-11812
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
협 조
	주무관
	주무관
	전문관

『 제설 업무용 CCTV 』

일제 정비 및 보안강화 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시안전본부

(도로관리과)

『 제설 업무용 CCTV 』

일제 정비 및 보안강화 계획

제설 업무용 CCTV와 관련하여 노후 설비에 대한 점검·정비를 실시하고 보안대책이 필요한 시설은 정비하여 신속한 제설 대응체계를 구축하고자 함

□ 추진 근거

○ 국가정보보안기본지침 제59조

○ 지방자치단체의 CCTV 설치 및 운영규정

	<내용 요약>
“카메라, 비디오 서버 등은 별도 단독망 구성을 원칙으로 하나, 구축 불가시에는 전용회선을 사용하며 부득이한 사유로 인터넷을 활용할 경우 영상자료 유출을 방지하기위한 VPN을 설치할 것“.

□ 추진 방향

○ 영상 장애를 발생시키는 노후 부속(비디오 서버등)의 교체 및 용량이 작아 회로간 간섭되는 함체는 신규 제작 설치

○ 국가정보보안기본지침의 제59조 CCTV 시스템 보안관리 방안에 따라 보안 설비 설치

□ 정비대상 시설 현황 : 제설 업무용 CCTV 21개소

구 분	개 소	위 치
계	21
강설예측	5	영흥1, 우정1, 강화1, 인천1, 문산1
관내 취약구간	4	북악골프장1, 교보정보통신1, 자하문 삼거리1, 단군성전1
염수살포 장지 모니터링	12	남포터널1, 소월길3, 동작대교3,금화터널2,한남대교1, 구로IC1, 헌릉로1

□ 세부 추진 계획

1. 일제 점검 및 정비

○ 점검기간 : ‘15. 8. 10. ~ 8. 21.

○ 점검방법 : 시스템 제조·납품업체 전문기술자와 합동점검

- 조편성 : 4인 1개조(굴착관리팀 1인, 도로조명팀 1인, 설치 업체 2인)

○ 주요 점검 내용

- 설치된 CCTV설비의 동작상태 및 영상표출 상태 등을 점검

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검	CCTV화면 및 각종 기능 조작 작동 여부
	화면 수신상태 및 기능 조작 불량시 계측기를 통한 정밀상태
화면수신상태점검	송출된 영상신호를 네트웍비디오서버로 정상전송 및 화면수신 상태	비디오 서버 상태
전원입력선 상태점검	전원 공급선 안정화 상태
장비연결케이블 점검	각 장치간 연결케이블 결합 상태
장비 청소상태	랙 및 설치장비에 먼지 등 청소 및 청소상태
함체 크기 적정여부	기존 함체에 부속장비 인입 가능여부	함체 크기 적정 여부
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항

○ 점검결과 조치 계획

- 경미한 사항 : 현장 시정조치 또는 익일 보수완료

- 정비 및 교체대상 : 노후 부속 및 부대 시설에 대해 발주계획을 수립하여 정비

○ 기타 사항

- 시스템 점검비 지급 : 2,000천원

□제설 업무용 CCTV 21개소 점검비(비교견적하여 업체 선정)

2. 보안설비 설치

○ 전용회선 전환 : 광통신케이블이 설치되어 전용회선 설치가 가능한 곳

- 설치 장소 : 관내 취약 구간 4개소(북악골프장 외 3개소)

- 설치 방법 : 전용선 신규 신청하여 이용

□ 이용 요금 : 5년약정, 96,800원/월(부가세 포함),

설치비, 100,000원/1회

- 함체 교체 : 전용회선 부대 시설물 설치로 인한 함체 추가 제작

※ 전용 회선

- 전기 통신 사업자 또는 통신 주관청과의 임차 계약(전용 계약)에 따라 사용자가 원하는 두 지점 간 또는 다지점 간을 직통으로 연결하여 독점 사용하는 전기 통신 회선

【 전용회선을 이용한 보안구조 】

○ VPN 설치 : 광통신선 케이블 설치가 불가한 곳

- 설치 장소 : 염수제설용 모니터링 CCTV 6개소(독립문외 5개소)

- 설치 방법 : 안전총괄과에서 보유중인 VPN을 설치후 도로관리과로 이관

※ VPN

- 가상사설망(假想私設網). 기업체 등에서 데이터망을 이용해 사설망을 구축하여 직접 통신망을 제어하고 감시할 수 있는 서비스 체제

【 VPN 이용한 보안구조 】

○ 비디오서버 교체

- 설치 장소 : 보안(접근 가능 IP 통제)기능이 없는 2012년 이전 서버

(문산기상대 등 13개소)

- 설치 내용 : 접근가능 IP 통제기능이 있는 신규 서버로 교체

□ 예산금액 : 43,000천원

○ 도시안전본부 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 제설대책추진, 시설비

□ 행정사항

○ ‘15. 8. ~  9. : 전용선 신규신청(도로관리과→KT)

○ ‘15. 8. ~ 10. : VPN 설치 및 이관(안전총괄과→도로관리과)

○ ‘15. 8. ~ 10. : CCTV 일제 점검 및 정비시행.  끝.