문서번호	정수과-4467
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

『2계열 여과사에 대한 』

품질검사 성적 및 사층조사에 대한 검토 보고

2015.  9.

뚝도아리수정수센터

정 수 과

2계열 여과사에 대한 』

품질검사 성적 및 사층조사에 대한 검토 보고

신설 2계열 여과사를 감리단에서 한국건설생활환경시험 연구원에 의뢰하여 통보된 품질검사 성적서 및 사층조사 결과에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		신설 2계열 여과지 현황

시설 현황

여과지수 : 12지

여과지 1지 규격 : W9.6m×L14.6m×12지

- 1지 면적 : 140.2㎡

여과방식 : 수위제어형 정속여과방식

여과사 설계기준

항목	포설 깊이	유효경	균등계수	여과속도
수치	160cm	1.1±0.1mm	1.4 이하	238.3m/일

운영 현황

통수 전 수질검사 : ’15. 2. 25

연속 가동 운영 : ’15.4.13일부터 12개지 연속생산 운영 중

풀(PULL)부하 시운전 : ’15. 5. 14 ~ 5. 18

Ⅱ		여과사 오염도 조사결과

세척탁도

판정 기준

세척탁도(NTU)	여 층 상 태	비고
10～30	매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	- 120~300 : 재역세후 검사 -300~1200 : 약품세척후 재활용 - 1200이상 : 교체
30～60	깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
60～120	상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
120～300	여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음
300～600	여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음
600～1,200	여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
1,200이상	매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

시험 결과

검토자 의견

- 여재 상태는 매우 깨끗한 상태를 유지하며 여층은 숙성되어 있지 않음

- 일부 여과지의 경우 여층 내부보다 표층의 세척탁도가 높아 여층 표면의 세척이 원활하지 않는 것으로 나타남

여과사 사층 두께 측정

조사 목적 : 적정 사층두께 유지여부 확인, 부족시 적기 보사

조사 방법 : 1면당 2지점, 1지당 총 4지점 측정 후 평균

기준 두께 : 여과지 설계 160cm 유지(준공 시점 기준)

사층 높이 측정 결과

사층 높이	적합			부적합
	160 이상	160~150	150~144
좌측	0	12	0	0
우측	0	12	0	0
합계	0	24	0	0

여과사 유실율 분석 결과

구분	사층 두께(cm)	유실율(%)	필요 보사량(m3)
1지	153	4.6%	10.3
2지	153	4.3%	9.7
3지	156	2.7%	6.1
4지	153	4.3%	9.7
5지	156	2.8%	6.2
6지	153	4.5%	10.0
7지	153	4.3%	9.7
8지	156	2.6%	5.8
9지	153	4.5%	10.0
10지	153	4.2%	9.3
11지	153	4.5%	10.0
12지	153	4.4%	9.8
평균	154	4.0%	합계 : 106.5

※ 유실율(%) : [사층 기준 두께(160cm)- ’15년 상반기 사층두께(cm)] / 사층 기준 두께(160cm) × 100

검토자 의견

- 사층 두께는 12개지 모두 기준에는 적정하나 준공시 160cm 유지를 위해  적정량 보사가 필요함

- 사층 유실량은 연간 1~2% 정도가 적정하나 신설 여과지 잔사 제거 목적으로  역세척을 강화해 여과사 유실량이 많았음

여과사 입도분포 측정 결과

조사 목적 : 여과사 설계기준 규격 유지여부 확인(여과사 성능 확보)

조사 대상 : 2계열 12개지(전수 조사)

조사 방법 : 각 지 수심별 균등 혼합한 시료를 체가름 시험 실시

조사 항목 및 기준 : 유효경(1.10±0.1), 균등계수(1.4이하)

시험 결과

구분	유효경	균등계수	적합여부
1지	1.05	1.31	적합
2지	1.02	1.34	적합
3지	1.03	1.34	적합
4지	1.03	1.32	적합
5지	1.02	1.32	적합
6지	1.03	1.33	적합
7지	1.03	1.32	적합
8지	1.04	1.32	적합
9지	1.06	1.29	적합
10지	1.05	1.31	적합
11지	1.03	1.33	적합
12지	1.04	1.32	적합
평균	1.04	1.32	적합

검토자 의견

- 유효경, 균등계수 모두 기준에 적합하여 양호한 상태를 유지

머드볼

여재 표면 육안관찰 결과 머드볼 생성 없고 매우 깨끗한 상태를 유지

Ⅳ		검토 결과

신설 2계열 여과지는 모두 여재오염 없이 여층이 숙성되지 않고 매우 깨끗한 상태를 유지

사층조사 결과 사층 높이는 평균 154cm로 설계기준 1.6m에 비해 유실율은 4% 정도로 106.5m3 여과사 보사가 필요

입도분포 측정결과 유효경, 균등계수 모두 기준에 적합한 것으로 나타남

Ⅴ		종합 의견

2계열 여과지 여층이 필요 이상으로 매우 깨끗한 상태를 유지를 하고 있어 여과지 탁질 억류기능이 저하될 우려가 있으므로 적정 수준으로의 여과지 숙성이 필요

시운전 기간 중 여과사 유실량이 4%로 많았으며 유효경, 균등계수 측정결과 모두 기준에 적합하므로 잔사 제거를 위한 강화 역세척은 중단 필요

정상적인 여과지 운영관리를 위해 계절별, 원수 수질에 따른 역세척수 유량 및 세척 시간의 조정 검토와 여과사 유실로 인한 사층 부족분에 대해서는 설계 기준에 적합토록 보사 필요

위 사항을 감리단에 통보하여 시운전 및 여과사 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 품질검사 성적서 및 여과사 세척탁도 시험 결과 1부.  끝.