문서번호	기전설비과-678
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		기전설비과장		시설부장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

『2018년 한강수중보』

기전설비분야 시설 보수공사 추진계획

2018.03

한강사업본부

기전설비과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2018년 한강수중보』

기전설비분야 시설 보수공사 추진계획

노후된 한강수중보 기전시설물에 대한 안정적이고 체계적인 정비계획을 수립하여 시설물의 사용증대 및 유지관리 업무에 철저를 기하기 위함

Ⅰ		시설물 현황

일반현황

구분	잠실수중보	신곡수중보	잠실어도
기능	￮취수장 급수원의 안정적확보 ￮보상류 수위 및 유량조절	￮유람선주운대비 수심확보 ￮해수역류방지, 농업용수 확보	￮물고기가 수중보 상하류를 자유롭게 이동 할 수 있는 생태통로
위치	￮광진구 자양동 702번지	￮경기도 김포시 고촌읍 신곡7리 1051번지	￮잠실대교 남단
운영 기준	￮팔당댐 방류에 따라 수심 6.4m를 유지한 상태에서 단계적으로 조작 ￮1,500cms 이상시 수문 전면 개방	￮제한수심 2.6m를 유지한 상태에서 단계적으로 조작 ￮수위 4.5m이상시 수문전면개방	￮팔당댐 방류량에 따라 월류고 10cm 유지되도록 수문조작
근무자	￮ 6명(3조 2교대, 24시간 근무)		잠실수중보에서 관리
참조	￮ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6~7에 따라 제1종시설물지정(1998.5.6공고)

기전설비 현황

구분	권양기	수문	유압 시스템	발전 설비	전기설비
잠실 수중보	10대(165t)	5문 (W35.8m×H3.7m)	-	130kw	제어반 6면 배전반 8면 변압기 132Kva 1대
신곡 수중보	5대(68t)	5문 (W20m×H5m)	-	60kw	제어반 1면 배전반 2면
잠실어도	-	4문 (개폐용:W4.39m×2.7m×1문) (조절용:W4.39m×1.9m×3문)	1식	-	제어반 1면

Ⅱ		관련법규 및 법정점검

관련법규

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조~7조, 시행령 제6조~9조

▷ 정밀안전진단 : 5년마다 시행(’15년 시행)

▷ 정 밀 점 검 : 2년마다 시행(’17년 시행)

법정점검

정밀안전진단

▷ 용역기간 : 2015.4.30. ~ 12.31

▷ 용역결과 : “B(양호)등급”

☞ 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장에 없으며          내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필여한 상태.

정밀점검

▷ 용역기간 : 2017.5.12. ~ 12.22

▷ 용역결과 : “B(양호)등급”

등급단계별 시설물 상태

등급	시설물의 상태
A(우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필여한 상태
D(미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

Ⅲ		설계시 적용기준

공사내역 산출시 적용기준

1순위 : 용역(정밀안전진단, 정밀점검)진단결과

2순위 : 월간(주간)점검시 적출사항

3순위 : 수중보 근무자(운영중) 보수 요청사항

기 타 : 예산편성 및 시설물의 노후도를 파악하여 순차적 적용

Ⅳ		공사개요

’14 ~ ’17년 주요 보수내역

권양기모타, 감속기 및 베어링(블럭)교체

권양기 Wire Rope교체(잠실 및 신곡 1 ~ 5호기)

비상발전기 및 주변설비(배기닥트, 창문 등)교체

스톱로그(보조수문)도색 및 보호막설치

’18년도 주요 보수공사 계획

잠실수중보 및 어도

▷ 가동보 2관식 구리스펌프 및 배관교체, 권양기실 박닥도색

▷ 통합관제TV설치, 변전실 유압펜설치, 유류보관창고 증설

▷ 수위계측 계도기용 PLC 점검 및 보수

▷ 어도 수문 수밀고무 교체 등

신곡수중보

▷ 호이스트 전용 전력공급 인입선 개설

▷ 권양기실 감속기 리테나 교체 및 구리스 배관교체

▷ 수문 롤러베어링 교체 등

기  타

▷ 한강공원내 나들목 4개소, 여의도샛강, 난지공원 배수펌프 정비

▷ 한강공원 11개소의 양수기 정비 등

Ⅴ		추진계획

추진 일정

2018. 3월 : 공사 내역 계약심사 의뢰

2018. 4월 : 공사 발주 및 계약

2018. 11. 30 : 보수공사 준공

발주 방법

입찰방법 : 일반공개경쟁 입찰

입찰참가 자격 및 제한

▷ 자격 : 건설산업기본법 재9조 및 동법시행령 제7조에 의한 기계설비

공사업 면허업체

▷ 제한 : 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체.

따로붙임 : 1. 2015년 용역보고서(정밀안전진단) 1부.

2. 2017년 용역보고서(정밀점검) 1부.

3. 2018년 수중보 근무자 보수요청내역서 1부.  끝.