문서번호	시설관리과-14034
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
협 조
	시설운영팀장

『2020년 노후 기전설비 개량사업에 따른』

증산아리수올림터 전기 수전방식 변경 계획

2020. 8.

서부수도사업소

(시설관리과)

『2020년 노후 기전설비 개량사업에 따른』

증산아리수올림터 전기 수전방식 변경 계획

’20년 노후 기전설비 개량사업에 따라 기존 특고압으로 수전받는 증산아리수올림터의 전기설비를 보다 안전하고 효율적으로 관리할 수 있는 저압수전 방식으로 변경 하고자 보고함.

특고압수전 : 자가용 수전설비를 사용하여 수전하는 방식 (수전전압 7,000V초과)

저압수전   : 자가용 수전설비를 거치지 않고, 한전 변압기(TR)에서 직접 수전하는 방식 (600V이하)

□ 관련근거

□『2020년 기전설비 유지관리 계획』시설관리과-1447(’20.1.21)

□『증산아리수올림터 기전설비 개량사업 예산변경 사용계획』시설관리과-12293(’20.7.13)

□『증산아리수올림터 기전설비 개량사업 변경시행 통보』본부 시설과-4712(’20.7.31)

※ 현재 증산아리수올림터는 전기 계약전력 287KW로 한전공급약관에 의거 500KW까지        “한전변압기”에서 직접 저압수전 가능

□ 추진배경

□ 내용연수(10년)가 경과된 특고압(22,900V) 수전설비를 → 한전변압기

에서 직접 수전이 가능한 저압(380V) 수전설비 방식으로 변경하여,

□ 안정적인 올림터 운영 및 안전하고 효율적인 전기설비 유지관리에 기여

□ 증산아리수올림터 시설현황

□ 시설개요

시설명	위 치	설치년도	계약용량 (KW)	급수세대	수배전반		변압기	비 고
					특고압반	배전반
***** ***	******** **********	****	***	******* ********	**	**	**	*****

□ 특고압 수전반 및 저압배전반 사진

특고압 수전설비(4면) 및 변압기(2대) [외부 1층]	저압배전반(4면) [전기실 1층]

□ 전기 수전방식 변경 장·단점 비교 (전·후)

구 분	특고압 수전방식 (변경전)	저압 수전방식 (변경후)
전력계통도	MOF 변압기 M 한전 한전책임분계점	한전 전력량계함 M 한전책임분계점
수전전압	22,900V (3상4선식)	380V (3상4선식)
장·단점	- 시설투자비 및 유지관리비 증가 - 잦은 고장에 따른 피해 발생 - 전기안전사고 및 인체감전사고 증가 - 고압 모터펌프 사용에 유리	- 시설투자비 및 유지관리비 감소 · 변압기 및 수전설비(ASS,MOF반 등)설치가 필요없어 약3억 감소 · (기존)수전설비 고장등으로 인한 유지관리비 감소(약10,000천원/년) - 특고압→저압 수전변경으로 전력요금 감소 및 에너지 절감 · 정부 에너지절약 정책 부합 및 전기요금 절약 (약6,000천원/년) - (기존) 수전설비 고장 및 정전에 따른 피해 감소 - 안정성 제고 및 환경 개선 · 저압(380V)로 변경되어 안전관리자 및 사용자의 전기감전사고 감소 · (기존)수전설비에서 발생되는 열과 소음이 제거 되어 환경 개선

□ 장·단점 비교 검토결과 단점이 많고 장기사용(10년)으로 노후된 “특고압 수전설비”를 안정적인 급수운영 및 안전하고 효율적인 기전설비 유지관리를 위해 장점이 많은 “저압수전방식”으로 교체가 타당함.

□ 사업개요

□ 위    치 : ***********************

□ 급수지역 : *************

□ 규    모

- 기존 : ***********************************

- 변경 : ***********************************

*******

□ 사업기간 : 2020.08.15. ~ 12.20

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비

□ 사 업 비 : ********

□ 추진일정

□ 증산아리수올림터 저압 수전변경 설계용역 : ’20.8.15~9.5

□ 통합저압배전반 제작구매 및 전기공사 발주 : ’20.9.5~10.5

□ 자체감리원 배치 신고 : ’20.10.6~10.16

□ 한전 수전(특고압→저압) 변경신청 및 한전변압기 설치 : ’20.10.16~11.5

□ 임시전력을 이용한 무단수 계획 : ’20.11.6~11.10

□ 저압수전설비 구축 : ’20.11.6~12.15

□ 전기사용전검사(전기안전공사) : ’20.12.16~12.17

□ 시운전 및 가동 : ’20.12.17 ~

※ 추진일정은 계약 일정에 따라 변동될수 있음

□ 향후 보고사항

□ 설계용역 발주방법에 대한 보고

□ 통합저압배전반 제작 구매 및 전기공사 발주방법에 대한 보고

□ 자체감리원 배치에 대한 보고

□ 무단수 계획에 대한 보고.  끝.