서울시 어린이집 공기질개선 가이드라인 (공기순환기 설치 안내서)

2021. 06. 15.

서울특별시

◐  목    차  ◑

1. 공기순환기 정의 및 설치 필요성

2. 어린이집 공기질 관리개선 가이드라인

3. 공기순환기 유형 (무덕트형, 덕트형)

4. 어린이집 설치모델 선정 및 견적(예시)

5. 조달사이트 이용방법 안내

6. 유지관리 지침

1. 공기 순환기란?

☞ 실내에서 발생하는 오염물질을 배출하고 신선한 공기를 실내에

공급시 초미세먼지를 차단하고

냉,난방시 열교환을 하여 에너지를 절약하는 기능, 코로나19로

인한 환기로 생활방역 제품임

☞ 효과 : 초미세먼지, 이산화탄소, 라돈, 바이러스 등 발암물질

제거

설치 필요성

⋅오염물질 배출 : 실내의 오염된 공기를 실외로 배출하고, 인간의 호흡    유지에 필요한 산소를 포함하는 신선한 외부 공기를 공급

⋅탈취 : 다양한 원인으로 발생하는 불쾌한 냄새를 제거하여 실내를 쾌    적하게 유지

⋅제진 : 실내에 떠돌아다니는 먼지나 진균류(곰팡이 포자) 및 세균류(바    이러스, 박테리아)를 효과적으로 제거하여 위생적인 실내 환경 확보

⋅유해 가스류 제거 : 사람의 호흡 및 주방의 연소기구로부터 발생하는    CO2, CO, NOx 등 제거

⋅발암물질 제거 : 휘발성 유기화합물이나 라돈 등 발암 물질류를 효과    적으로 제거

⋅제습 : 주거 공간에서 과다한 습기를 제거하여 결로나 곰팡이 발생을    미연에 방지

⋅실온 조절 : 중간기 또는 하절기 야간에 외기냉방으로 에너지를 절약    하면서 쾌적한 실온 조절

2. 어린이집 공기질 관리개선 가이드라인

2-1 성능기준

번호	성능항목
1	품질 (KS B 6879 인증)
2	에어필터 (KSB6141에 적합한 필터적용)
3	효율 (냉방 45%이상, 난방 70%이상)
4	소음 (55dB이하)
5	풍량 (표시 풍량의 90% 이상)

2-2 설치시 주의사항

1)설치장소의 조건

- 최적 : 보육실의 한 면이 외벽에 면해있고, 층고는 2.5m 이상이며,       천정속의 높이가 50cm 이상인 경우

- 최악 : 보육실의 모든 면이 외벽에 접해져 있지 아니하고, 실의         층고와 천정고가 낮으며, 바닥 면적이 좁은 상태

2)설치 불가능 조건

- 상기 최악조건 일때

- 외벽이 통유리이거나 울퉁불퉁한 석재 마감 일때

3)설치시 필요조건

- 진입로 등 주변 여건이 좋을것

4)설치표준 시공절차

- KS B 6879 제품 규격서에 준하여 설치

- 설치시 유형별 설치시방 기준

2-3 부실시공 및 표준시공에 대한 판정기준

1) 덕트형(천장내 설치) : 아래와 같이 하지 않은 경우는 부실시공임

덕트형 표준시공

1. 슬리브는 바깥쪽으로 1/30구배를 주며, 실리콘으로 마감을 확실히 해야 함

2. 장비 설치 시 세트앙카를 4개 설치

3. 천장속 덕트배관의 지지는 2~2.5m 간격으로 스트롱 앙카로 고정

4. 덕트 말단은 앨보와 플렉시블 덕트를 사용

5. 디퓨자는 실내 안쪽이 급기, 바깥(복도)쪽이 배기가 되도록 배치

6. 룸 컨트롤러는 출입문 근처의 전기 스위치 옆, 중앙 콘트롤러는 원장실이나 행정실에 설치 함

7. 전기공사는 실내 배전반으로부터 전력선 (1∅ 220V AC)를 인출하여 결선

8. 반드시 점검구를 장비의 하단에 설치

2) 무덕트형(바닥설치) : 아래와 같이 하지 않은 경우는 부실시공임

무덕트형 표준시공

1. 슬리브는 바깥쪽으로 1/30 구배를 주며, 실리콘으로 마감을 확실히 해야 함

2. 장비 설치 시 최소 2개의 앙카를 설치

3. 룸 컨트롤러는 출입문 근처의 전기 스위치 옆, 중앙 콘트롤러는 원장실이나 행정실에 설치 함

4. 전기공사는 실내 배전반으로부터 전력선 (1∅ 220V AC)를 인출하여 결선

5. 세로형의 경우, 장비의 급배기 구멍에 맞추어 벽체나 유리창을 타공하여 급배기구를 접속해야 하며, 필요시 장비에 받침대 등을 설치하여야 함 (후렉시블 덕트는 쓰지 않도록 해야 함)

2-4 설치 전⋅후 확인사항

기간	체크할 항목	확인사항	확인 ( O X )
설치전	장비용량	장비 표면에 표지판이 있으므로 반드시 확인 : 풍량(CMH) 확인은 필수
	필수부품	프리필터, 미디움필터
	소음	55dB 이하(시험성적서)
설치후	가동확인	Start-Stop 및 가동시 1단, 2단, 3단 조절이 되는지
	소음확인	2단 가동일 때 소음이 55dB 이하
	바람확인	급기구와 배기구에 깃털을 부착하여 살랑살랑 나부끼는지
기타	매뉴얼 확인	매뉴얼이 지급되었는지

2-5 설치 공정표

* 무덕트형(바닥설치) 설치 소요기간 : 2일 ( 토, 일, 주말에만 시공함)

덕트형(천장형)설치 소요기간 : 6일 (천장텍스철거, 설치, 마감, 2주간 주말에만 시공)

3. 공기순환기 유형

3.1 유형별 특징 (무덕트형, 덕트형)

구 분	무덕트형(가로형)	무덕트형( 세로형)	덕트형(천장형)
제품 이미지
특 징	①설치 간단하여 용이함 ②급기, 배기 후드캡 일체형 1개 ③공사기간 : 2일 ④설치 단가 천장형대비 40% 적음.	①설치 간단하여 용이함 ②급기, 배기 후드캡이 2개 ③공사기간 : 2일 ④설치 단가 천장형대비 40% 적음.	①설치 공정이 복잡함 ②급기, 배기 후드캡이 2개 형태 구성 ③공사기간 : 5일이상 ④설치 단가 : 무덕트형 대비 40%상승 (천장텍스 철거 및 장비설치 후 마감공사

구 분	무덕트형(가로형)	무덕트형(세로형)	덕트형(천장형)
설치사진 (내부)
설치사진 (외부)
조달등록 업체 (수도권)	서울,경기,인천 : 8개업체	서울,경기,인천 : 12개업체	서울,경기,인천 : 11개업체

3.2 유형별 설치 형식

* 무덕트(세로형)의 경우, 후렉시블 덕트를 쓰지 말고 급배기구를 장비에 맞출 것

3-3 공기순환기 전체 계통도

1) 무덕트형 (바닥형 : 주요부 명칭)

가로형	세로형

2) 덕트형 (천장형 : 주요부 명칭)

4. 어린이집 설치모델 선정(예시) 및 견적

4-1 장소

(OO시 OOO 어린이 집)

반명 /	면적 (㎡)	교사포함 원아수(인)	계산 환기량 (CMH)	설치댓수 (풍량CMHx대)
2세반-1	43	16	576	350 x 2
1세반	33	12	432	250 x 2
0세반	32	15	540	350 x 2
복도 및 기타	122	-	-	-
2세반-2	41	20	720	350 x 2
원장실	11	-	-	100 x 1
합계	282	63	2,268

4-2 보육실 별 원아수에 따른 장비의 수량 산정

예) 2세반1실의 장비 수량 산정 = (인원수 16) x (필요환기량 36) =576

576/250 = 2.3대 => 3대 : 3대로 설치하기에는 장소가 좁고 풍량은 여유가 많음

576/350 = 1.65대 => 2대 : 2대로 설치하기에 장소 및 풍량여유가 적합 (선정)

4-3 예시현장 평면도

* 장비수량 산정시 원아수의 증감이 있을 수 있으므로 약간의 여유를 주어야 함

* 설계자에 따라 장비 모델과 수량은 달라질 수 있음 (4-5참조)

4-4(A) 무덕트형의 경

No	풍량 (CMH)	수량	장비단가	옵션 (기터부대공사)	총 공사비
1	400	1식	1,300,000	700,000	2,000,000
2	600~800	1식	2,500.000	700.000	3,200.000

우 풍량별 단가 (장비비 및 공사비)       (단위: 원)

4-4(B) 덕트형의 경우 풍량별 단가 (장비비 및 공사비)

No	풍량 (CMH)	수량	장비단가	옵션 (기타부대공사)	총 공사비
1	100	1식	350.000	2,500.000	2,850.000
2	150	1식	500.000	2,500.000	3,000.000
3	200	1식	600,000	2,550.000	3,150.000
4	250	1식	600,000	2,550.000	3,150.000
5	350	1식	700.000	3,100.000	3,800.000
6	500	1식	900.000	3,100.000	4,000.000

(단윈 : 원)

* 상기 금액은 중간값이며, 업체별 조달 단가에 따라 달라질 수 있음

인원수 (인)	계산풍량 (CMH)	용량별 설치 댓수				비고
		무덕트(바닥)형		덕트(천장)형
		(CMH)	대	(CMH)	대
1-5	180	400	1	100	2
				200	1
6-10	360	400	1	100	4	주로 많이 분포되어 있는 인원수
				150	3
				200	2
				350	1
11-15	540	400	2	150	4
				200	3
				350	2
16-20	720	400	2	200	4	800은 소음이 커서 권장하지 않음
				250	3
		800	1
				350	2
21-25	900	400	3	250	4
				350	3
		800	1
				500	2
26-30	1080	400	3	250	5
				350	4
				500	2

4-5 인원수 기준 설치 용량 산출

4-6 유형별 전체 면적당

* 면적 33㎡(10평) 당 = 장비용량 : 360CMH

1) 무덕트형 : 400CMH-1대 바닥설치 = 200만원

2) 덕트형  :  350CMH-1대 천장설치 = 380만원

총공사비 (참고)

* 서울시 어린이집 실태조사 결과 면적 33㎡(10평)당 평균 재실 인원은 10명이었음

5. 조달 사이트 이용방법 안내

■ 나라장터 종합쇼핑몰 & shopping.g2b.go.kr 검색

5-1) 검색창에 공기순환기 입력 검색

5-2) 공기순환기 검색 결과 계약업체리스트 클릭

5-3) 제품군별 업체 선택 (전국)

▷우수제품 4개 업체 (업체 선택)

▷일반제품 44개 업체 (업체 선택)

5-4) 물품(장비) 및 추가선택(설치옵션) 구매

▷물품(장비) 구매

▷추가선택(설치 옵션) 구매

6. 유지관리

6-1. 부품별 유지관리 지침

필 터 종 류			필터 교체주기 (기본)
열교환소자	미듐필터: 미세먼지 제거	프리필터: 큰먼지 제거	① 프리필터 교체주기: 6개월 ~ 1년 ② 미세먼지필터 교체주기 : 1년 ③ 열교환소자 교체주기 : 3년~5년 * 주변 환경에따라 교체주기는 달라질 수 있음

사용 전 깨끗한 필터	사용 후 오염된 필터
* 제품 설치시 유지관리 지침서를 반드시 제공하게 되어 있습니다 꼭 읽어 보시고 잘 보관하시기 바랍니다 * 가장 많은 AS 사항은 소음이며, 필터가 먼지로 막히면 공기가 통하지 못하므로 송풍기가 소리를 내는 것입니다. 정해진 기간내에 점검을 해 주어야 합니다 * 두번째로 많은 AS 요청사항은 외벽의 누수로 인한 천정의 얼룩 또는 낙수입니다. 설치 공사 할 때 슬리브 매립 구배 및 실리콘 코킹을 철저히 잘 감독해야 합니다

6-2 필터 유지관리 필요성

◎ 필터 유지보수 필요성

지속적인 실내 오염물질 발생으로 인한 공기오염, 환기량 감소, 소음발생

먼지제거, 질병예방 및 쾌적한 공기 유지를 위해 필터 및 소자관리 필수

◎ 필터 사후관리 필요성

코로나-19상황 환기필수 ; MBC뉴스데스크 2020년 3월 11일 방영

실내 공기순환 하지 않을 경우 감염위험은 40% 가까이 치솟지만, 1시간에          30%만 공기를 갈아줘도(환기) 감염위험은 1/20으로 떨어짐

필터교체를 하지 않을 시 제품 성능저하로 환기 기능을 제대로 할 수 없음