【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	숭-11호 (지하식)	종로구 숭인동 지봉로 12길 65-0 (숭인동 56-32)	지하식 소화전 몸통 스핀들 탈착	사용불가
(발생 원인)
1. 2016년 3월 10일(목) 3팀장 소방위 김만선 등 6명 소방용수시설 일제조사 중 상기 지하식 소화전 숭-11호 몸통스핀들 탈착을 확인하여 보고합니다. 고장내용 : 몸통스핀들 탈착 조치사항 : 제수변 및 몸통 스핀들 잠금조치
(현재 상태)
사용불가
2016년 03월 10일 조 사 자 소 방 장 : 전 창 익 (인) 확 인 자 숭인119안전센터장 소 방 위 : 김 덕 룡 (인)

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설 고장사진
고장 소방용수시설 위치도

【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	숭-24호 (지하식)	종로구 지봉로 14길 50-0 (숭인동 41-3)	지하식 소화전 몸통 누수	사용가
(발생 원인)
1. 2016년 3월 10일(목) 3팀장 소방위 김만선 등 6명 소방용수시설 일제조사 중 상기 지하식 소화전 숭-24호 몸통 누수를 확인하여 보고합니다. 고장내용 : 몸통 누수 조치사항 : 제수변 및 몸통 스핀들 잠금조치
(현재 상태)
사용가
2016년 03월 10일 조 사 자 소 방 장 : 전 창 익 (인) 확 인 자 숭인119안전센터장 소 방 위 : 김 덕 룡 (인)

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설 고장사진
고장 소방용수시설 위치도

【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	숭-25호 (지하식)	종로구 동망산길 84-0 (숭인동 24-3)	지하식 소화전 몸통 누수	사용가
(발생 원인)
1. 2016년 3월 10일(목) 3팀장 소방위 김만선 등 6명 소방용수시설 일제조사 중 상기 지하식 소화전 숭-25호 몸통 누수를 확인하여 보고합니다. 고장내용 : 몸통 누수 조치사항 : 제수변 및 몸통 스핀들 잠금조치
(현재 상태)
사용가
2016년 03월 10일 조 사 자 소 방 장 : 전 창 익 (인) 확 인 자 숭인119안전센터장 소 방 위 : 김 덕 룡 (인)

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설 고장사진
고장 소방용수시설 위치도