문서번호	시설관리과-1188
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

가동형제수밸브

자재사용 관련『내부 검토회의』결과보고

2014. 4.

상 수 도 사 업 본 부

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	수도사업소, 각 부서	)	무 □

가동형제수밸브

자재사용 관련『내부 검토회의』결과보고

가동형제수밸브의 수도용 자재로 사용승인 심의관련『내부 검토회의』개최결과를 보고 드림.

□ 심의개요

□ 안    건 : 가동형제수밸브 사용승인 검토

□ 일    시 : ‘14. 4. 25(금) 16:00~18:00

□ 장    소 : 본부 시설안전부장실

□ 심의대상 : 6개 제품(6개사)

－ 덕타일주철 재질 : 신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브

－ 스테인리스 재질 : 한국기업사, 제운산업, 서우실업

신진정공	삼진정밀	조흥밸브	한국기업사	제운산업	서우실업

□ 참석위원 : 6명【내부 5명, 외부위원 1명】

－ 내부위원(5명) : 시설안전부장(위원장), 배수과장, 누수방지과장

중부 급수운영과장, 동부 시설관리과장

－ 외부위원(1명) : 한국수도산업발전회 회장 이상율

－ 간    사     : 시설안전부 시설관리과장

□ 심의내용 : 붙임 2, 업체별 세부 심의자료

□ 검토의견

□ 누수방지과장(강신재)

－ 조흥밸브앤파이프의 가동형제수밸브 신축가동부 “철O링”은 STS304 재질보다 내공식성이 우수한 STS316으로 변경

내공식성(Pitting Resistance) : 깊은 구멍모양의 국부적인 부식 방지,  공식성(孔蝕 : Pitting Corrosion)

－ 에폭시분체도장의 덕타일주철제질 밸브는 비스페놀F 도료 성분으로 도장 검토

□ 배수과장(박기범)

－ 제품의 도입취지, 기능 등은 모두 적정하나 수도법 등 관련법령에서 규정한 KC인증과 KS인증 등을 제품 시공이전에 취득한 제품을 활용

□ 중부 급수운영과장(김영삼)

－ 기능면에서 6개 회사 제품 모두 적정

－ 기존밸브 철거 시 흄관 800㎜ 내부에서 작업을 하므로 할증을 포함한 충분한 대가적용이 요구 됨

－ 덕타일주철 재질 3개사의 에폭시 도료는 비스페놀F 도료로 도장하여 향후 유해성 논란에서 자유로울 것으로 판단 됨

－ 기존의 제수밸브 교체에 한정하여 적용하는 것 보다는 대형계량기실, 증압펌프실 등의 밸브에 적용할 필요성 있음

－ 신제품 개발에 열의를 보인 6개 제조사의 제품을 균등하게 사용할 수 있는 방안이 요구 됨

□ 동부 시설관리과장(이시우)

－ 전 제품이 수압, 성능시험 등의 관련기준에 만족하므로 제품사용에 적정

－ 관급자재로 구매 사용할 수 있도록 조달등록 등 추진이 필요하며,
조달등록 이전까지는 사급자재로 구매 사용하고, 6개사 제품이 사업소별로 균등하게 시공하도록 하여 시공성등의 검토가 필요

－ 대형계량기실, 증압펌프실 내 설치되는 밸브는 가동형제수밸브 사용으로 보수, 교체등이 원활하게 할 수 있도록 조치 필요

－ 환경호르몬으로 유해성 논란이 제기되고 있는 에폭시도료는 환경호르몬이 용출되지 않는 도료성분으로 도장 필요

□ 한국수도산업발전회 회장(이상율)

－ 상수도용 가동형제수밸브 사용에 적정 함

□ 검토결과

□ 수도법 관련법규의 수도용 자재 및 수압시험, 성능시험 등 제품기준에 적합하므로 6개사 제품 자재사용 적합

- 단, 3개사(신진정공, 제운산업, 조흥밸브앤파이프)는 한국상하수도협회 적합인증(CP) 완료 후 자재사용  ⇒ ‘14. 5월까지 인증 완료 예정

☞ 삼진정밀, 한국기업사, 서우실업은 적합인증(CP) 완료

□ 조흥밸브앤파이프의 가동형제수밸브 신축가동부 “철O링”은 STS304 재질보다 내공식성이 우수한 STS316으로 변경

□ 유해성 논란이 있는 비스페놀A 성분의 에폭시도료는 비스페놀F 도료 성분으로 도장

- 에폭시분체도장된 덕타일주철재질 밸브(신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브앤파이프)

□ 대형계량기실 및 증압펌프실의 밸브설치 및 유지보수에 신축기능이 있는 가동형제수밸브 사용

□ 자재 조달등록 이전인 ‘14년은 6개사 제품을 사업소별 균등하게 밸브교체 추진하고 ’15년부터 공사부서(수요처)에서 제품 선택 구매

- 2014년은 적정 사급자재 단가로 반영

- 업체 주관으로 조달청 조달등록 후 2015년부터 관급자재로 반영

□ 행정사항

□ “내부 검토회의 심의결과”를 참여업체에 통보(6개사)

□ “외부 심의위원” 참석수당 지급 (이상율)

－ 입금계좌 : 우리은행, 102-**-******

－ 소요예산 : 150,000원

－ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

□ 향후계획

□ “내부 검토회의 심의결과”를 상수도기술심의(실무)위원회 상정 : ‘14. 5월

□ 가동형제수밸브 현장시공 착수    : ‘14. 6월

붙임   1. 사용승인 심의자료 요약서 1부.

2. 업체별 세부 심의자료 각 1부.

3. 심의위원 검토의견서 각 1부. 끝.