품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 가락시장 시설현대화사업 1단계 신축 건축공사     점검일 : 2014. 7. 3 ~ 7. 4

점검항목	점검사항		점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질방침의 수립여부 ․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부 ․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부		◦ 품질목표 추진계획이 준공까지로 되어 있어 연도별 실적관리가 안되므로 연도별 계획 으로 수정하고 추진실적은 최종적으로 백분율(목표 달성시 100%기준)로 나타낼 수 있도록 관리하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매 관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고 관리 및 주기적인 점검실시 여부		◦ “공장검사계획서”에 본 공사의 주요자재인 유리(복층유리, 상중유리, 강화유리)가 누락 되어 있으므로 공장검사를 실시하여 자재 (유리)품질 확보요망.	시정 검토
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정 검사 실시 및 교정상태의 식별 여부		◦ 협력업체의 계측장비 관리 시 관리대장의 비고란에 반출일자, 반출사유 등을 기재하여 관리의 적정을 기하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 관리 업무동 2F 대강당 화장실 벽체 시멘트 벽돌 쌓기부분 설비 Pipe 관통부위 및 전기 Conduit 관통부위는 미장 전에 아연도금 처리된 Metal lath를 붙이고 처리 요망. ◦ 지하 3층 물탱크실 일부 통로 구간에 설비배관 Pipe가 가로질러 있으므로 수시 점검을 위한 안전통로(Cat walk) 설치바람. ◦ 관리 업무동 19F 옥상 누름콘크리트 타설부위 일부구간 하부에 PVC 주름관 매설로 Crack이 발생되어 있으므로 V 커팅 후 적합한 방법(예 : 무수측 몰탈＋접착 Bond)으로 보수 요망. 【건축시공 : 김성주 위원】 ◦ 지하 3층 주차장 화장실 출입문 개구부와 같은 조적공사의 모든 개구부에 대한 인방설치 여부 확인 후 인방설치 보완 요망. ◦ 판매동 2F 연결통로 누름 Con’c의 꺼진 부위는 원인 규명 후 보완조치 요망. 【건축시공 : 최응규 위원】 ◦ 관리 업무동 19F 옥상 벽체 일부에 콘크리트 재료분리 현상이 발생된바, 재료분리 발생부분을 제거하고 무수축 몰탈로 보수요망. 【품질시험소】		시정 검토

※ 본 점검결과는 “가락시장 시설현대화사업 1단계 신축 건축공사”의 시공자인 대림산업㈜와 감리사인 ㈜건원엔지니어링 컨소시엄에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을

끼칠 우려가 있는 사항

- 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항