가로등 설치 의견(시방서)

1. 본 시방서는 가로등 이설 및 신설공사에 대하여 적용한다.

2. 가로등은 공공시설물로서 야간 주민생활에 직접적인 편의를 제공하는      시설물이므로 이설 및 신설작업을 신속히 완료하여야 하며 안전사고      예방에 만전을 기하여야 한다.

3. 공사구간의 임시가로등은 별도의 전원을 확보하여 이설요청(시공자는      차순위)자가 관리 하도록 한다.

4. 가로등 이설로인해 통행차량 또는 보행인의 피해 및 민원이 있을 경우     에는 이설요청(시공자는 차순위)자의 부담으로 즉시 피해보상 및 민원

처리하여야 한다.

5. 이설공사시 사용전선 및 배관의 규격은 당초 설치된 규격과 동등하거나     그 이상의 규격을 사용하도록하고, 배선방식은 격등방식을 적용하고      모든 지중선로는 1C로 시공함을 원칙으로 한다.

6. 가로등의 이설 및 설치작업은 가로등의 현상태 및 이설장소를 사전에      정확히 확인한 후 실시하여야 하며 이 경우 우리구에서 승인한 지점이나      구간을 변경할 수 없다.

7. 가로등 이설 및 신설 작업시 제반장비를 갖추어 반드시 우리구 담당     공무원 입회하에 작업을 실시하여야 한다

8. 가로등 이설작업시 당일 완료 곤란시는 통행에 불편함이 없도록 보조      광원 및 야간점멸등을 설치하여 사고예방에 만전을 기하여야 한다.

9. 가로등의 이설 및 신설 작업시 장기간(1일 이상) 소요시에는 반드시 대 체

조명시설(투광기 또는 임시 가로등)을 설치한 후에 작업을 실시하여       야 한다.

- 기존조도 이상 조도유지

10. 가로등 이설 및 신설 작업시에는 대상 시설물의 모형 및 도색부분이      손상되지 않도록 하여야하며 특히 부착물(가로등 기꽃이, 배너기,

안정기카바등)이 탈락되거나 파손되지 않도록 주의하여야 한다.

11. 가로등 이설시 장기간 소요로 보관불량에 의한 등주, 등기구, 분전반      파손 또는 오염으로 인해 미관에 지장이 있을시는 동일구간에 설치된      제품과 같은 신품으로 설치하여야 한다

12. 가로등 이설 및 신설 작업시에는 사전 승인된 조건 및 도면을 준수하며      서울특별시 도로기전시설물의 설치 및 관리에 관한 규정에 의거 시설      하여야 한다.

13. 공사 진행중 유관기관의 수속 및 비용은 시행자가 부담한다.

14. 공사완료시 시공한부분을 전기안전공사의 사용전검사를 받을 것,

15. 서울특별시 도로기전시설물의 설치 및 관리에 관한 규정에 의거 공사      제반 서류와 함께 완료 검사를 신청하여야 한다.

가. 제출서류

1). 주요 공정의 전, 중, 후 사진 각 2부

2). 시공부분의 절연저항 측정치

- 등주별 절연저항 측정치

- 분전함 분기별 절연저항 측정치

3). 시공부분의 접지저항 측정치

(가로등 설치시 개별접지후 연접접지 시공하여야 한다)

- 개별접지 후 저항값 : 100Ω 이하

- 연접접지 후 저항값 : 10Ω 이하

16. 기타 명기하지 않은 사항이나 시설물 유지관리상 필요하다고 인정되는

부분은 서울특별시 도로기전시설물의 설치 및 관리에 관한 규정과

전기설비기술기준 및 판단기준에 의거 시공하여야 한다.