□ 가산동 지식산업센터 개발사업 환경영향평가서 관련 검토 의견

< 연료전지 >

○ 도시 내 연료전지에 사용되는 수소를 도시가스 개질로 만드는데, 도시가스 비용 과다로 실 가동률이 낮은 경향이 있음

※ 실 가동률 = (실 가동용량/전체용량) × (실 가동시간/8,760시간)

○ 환경영향평가에 따른 영향저감 방안의 실질적인 효과를 내기 위해 본 사업에서 신재생에너지 설비 에너지생산량의 79%를 차지하는 연료전지의 실 가동률이 중요하므로, 사후환경영향 조사에서 실 가동률 기준을 제시하고, 그 기준 이하 시, 실 가동률을 올리기 위한 전문가 진단 실시 및 현장 상황에 따라 연료전지 가동이 어려울 경우, 이를 대체할 에너지 개선 사업 대안 제시 계획 등의 내용이 포함된 사후환경영향 조사계획 수립 필요

※ 참고: 신재생에너지 설비 에너지 생산량 산정 시, 단위에너지생산량 산출 기준 가동률은 약 75%

○ 안정적인 에너지 생산 수단 확보를 위해, 신재생에너지 생산량 의 높은 비중을 차지하는 연료전지 용량의 추가적인 감축이 필요할 것으로 보이며, 그 감축비율만큼 BIPV, ESS 등 다양한 에너지원 전환 설치 검토 필요

< 태양광 >

○ 본 사업 건물 높이가 높은 만큼, 주변 건물 태양광 가용 면적 축소 및 발전시간 감소 등 영향을 주게 됨

○ 이러한 영향만큼 태양광 발전량 확보를 위해, 원인이 되는 건물 벽면에 BIPV를 적용하여, 서울시내 일조량을 최대한 활용한 태양광 발전이 가능한 건축 방안 강구 필요

< 지열 >

○ 지난해 기록적인 폭염으로 지열 설비 가동률이 급격히 상승하자, 일부 대형건물에서 지열 냉방열원인 지하수 온도가 상승하여 지열 냉방기능이 멈추는 사례가 있었음

- 그에따라 지열 가동을 멈추고 EHP를 가동하거나, 전력기반 냉방 시스템을 새로 설치하는 등 사례 발생

○ 본 사업도 대용량의 지열 냉·난방을 도입하므로 폭염, 혹한 시 지열 가동률 상승에 따른 문제 발생 가능성을 관련 전문가를 통해 충분히 검토하고, 폭염·혹한에도 지열이 지속 가동될 수 있도록 적정한 지열 냉·난방 구역 설정 및 대안 등 마련

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 준공 후 조사시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보