가상화재진압훈련 실시결과(구로전력구)

대상명	구로변전소 전력구	주 소	구로구 구로동로42길 51				훈 련 일 시	2014. 9.12.
대표자 (방화관리자)	황완식	건물구조	양식 R/C조 3/1층 1개동 연1,591.80㎡				전 화	2670 - 4386
동원장비	2대 (펌프1, 탱크1)				동원인원	7명 (소방5, 관계자3)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치, 무통설비위치) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 구로센터좌회전→사거리 구로변전소방향 우회전→ 구로변전소 (1.1㎞, 3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 구로센터 좌회전→AK플라자우회전→구로동교회방향 우회전→ 구로변전소(1.8㎞, 5분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결살수, 무선통신보조설비, 연소방지설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결살수설비, 무선통신보조설비,연소방지설비 ○사용불가 설비 : □사용불가설비 조치결과 :
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 지하50m까지 내려가는 좁은 입구의 구조로 전력구내부 구조도 매우 좁고 길게 이어진 터널 구조로 화재시 진입부터 화점지점 파악 및 도달까지 현장활동에 많은 어려움이 예상됨 □제약요인 : 좁은 입구와 활동반경으로 움직임에 제약이 따르며 지하50미터까지 제연이 완전히 될 것을 기대하기 어려우므로 시야확보에 제한적 또한 이동시간이 길어 공기호흡기 사용시간 제약 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 도상훈련 및 현장방문 구조물과 경로 숙지를 통한 내부구조 파악 ○ 현장관리자의 지속적인 설비점검 및 안전관리 독려
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 차량부서에 용이함(특수차량부서가능) □소방용수시설 현황 : 2개소(공소 지하 845호, 지하 7호) □출동차량 부서 선정 위치 : 구로변전소 정문 입구 □특수차 부서 가능여부 : 구로변전소 정면 방향 특수차 부서가능
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 훈련사항에 가상화재진압훈련 내용입력
문 제 점				대 책 (개선사항)
◦지하좁은계단으로 진입에 시간소요 ◦공간의 제약으로 인한 활동범위제한 ◦시야가 확보되지않는 환경				◦도상훈련 및 건물구조 숙지 ◦평시 장비활용숙달 훈련등 실시 ◦조명기구 및 제연설비장비등 활용

보고자 : 구로 119안전센터장   소방위  박 해 석