가상화재진압훈련 실시결과

대상명	고려수타워	주 소	구로구 공원로6가길 4(구로동 603-9)				훈 련 일 시	2014. 10. 7. 15:00
대표자 (소방안전관리자)	박성노	건물구조	양식 철콘조 스라브가 15/3층 5,180.0㎡				전 화	1577-2588
동원장비	1대(구로펌프)				동원인원	8명(소방5 ,소방안전관리자등3)
1. 훈련내용
○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○ 소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치) ○ 건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○ 주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로:구로센터-구로변전소방향 우회전 – 공원로사거리 직진 -(1.2km,4분소요) □장애요인발생시우회도로선정:구로센터-고대구로사거리 좌회전-구로구청사거리 좌회전 – 구로중앙로108번지 우회전 - (1.8km,6분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송수관설비, 옥내소화전설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관설비, 옥외소화전, 옥내소화전 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 고려수 요양병원이 있는 의료시설로 대피에 어려움이 있는 요구조자 다수 □제약요인 : 건물 대지면적이 작아 통로가 다른 병원에 비해 좁음 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 유사시 대비 철저한 자체 대피 및 피난훈련 실시 요구됨 ○ 의료시설로 시설물에 주의하여 활동
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 소방통로 확보됨 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소2292호, 69호, 834호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 측면 대로변 부서 가능 □특수차 부서 가능여부 : 건물 전면, 옆면 고가차 등 부서 가능
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦의료시설로 노인요양병원 특성상 대피에 어려움이 있어 신속한 인명구조활동이 요구됨				◦재난발생 대비 철저하고 지속적인 자체 대피, 피난훈련 실시 요구됨

보고자 : 구로119안전센터 소방위 이중범