정압기 차단방법 및 주의사항

1. 정압기 차단 조작방법

가) 비상상황 발생지점에 공급하는 지역 정압기를 도면을 통해 확인한다.

나) 해당 정압실에 도착하면 정압실의 문을 열기 전에 무전 또는  HOT-LINE을 이용하여 도시가스사 상황실에 반드시 통보 후 승인을 받는다.

다) 정압기 DOOR OPEN 및 정압기 조작 승인을 반드시 득한 후, 소유하고 있는 정압실 비상열쇠를 이용하여 정압실 DOOR를 OPEN 한다.

라) 정압기의 1차측 밸브핸들을 시계방향으로 서서히 돌린다(갑자기 밸브를 잠그면 각종 기기의 손상으로 제2의 사고가 우려됨)

마) 정압기 밸브를 완전히 차단 후 다시 무선 또는 HOT-LINE을 이용하여 도시가스 상황실로 통보한다.

바) 현재의 상태로 도시가스사 직원에게 인계한다.

2. 정압실 전단밸브 조작 또는 차단에 따른 주의사항

가) 지역정압기의 입구측 배관 전단에 설치된 밸브는 정압실 자체의 사고 외에는 차단해서는 안 됨.

나) 정압실 내의 1차측 밸브도 정압기 점검 및 분해 수리에만 사용함.

다) 지역정압기와 지역정압기간에 서로가 LOOP(고리)가 되어, 한곳을 차단한다고해도 가스가 계속적으로 공급될 수 있으므로 반드시 도시가스사 상황실과 협의를 한 후 차단해야 함.

라) 정압기 한 대가 공급하는 세대수를 보통 3,000～5,000세대 정도이므로 긴급 차단시 이에 따른 후속조치(홍보, 중간밸브 차단 등)가 이루어져야 제2의 사고를  방지할 수 있음.

마) 반드시 정압실 조작 전, 후에는 도시가스 상황실의 승인을 득하여야 함.

바) 긴급 차단시 밸브 조작은 매우 서서히, 그리고 조심스럽게 하여야 함.

사) 2차측 밸브를 차단시에는 SENSING LINE을 통하여 상승된 2차압이 각 수용가에 전달되어 대형 사고를 유발할 수 있으므로 반드시 긴급차단시 밸브는 1차측(입구측) 밸브만 차단하여야 함.

아) 밸브핸들이 더 이상 돌지 않으면 가스가 차단된 것이므로 현재의 상황을 다시 도시가스사의 상황실에 통보한다.

3. 밸브차단 조작방법(구조물형 밸브 기준)

가) 비상상황 발생지점의 최 인근 밸브를 도면을 통하여 확인한다.

나) 밸브위치에 도착하면 밸브 뚜껑을 열고 산소농도를 측정하여 최소 18% 이상임을  확인한다.

다) 밸브조작 전에 도시가스사의 상황실에 반드시 통보(무선, HOT-LINE 이용)하고, 밸브조작 등과 관련하여 협의한다.

라) 구조물 안으로 들어가 밸브에 부착되어 있는 밸브핸들을 시계방향으로 서서히 돌린다.

마) 밸브핸들이 더 이상 돌지 않으면 가스가 차단된 것이므로 현재 상황을 다시 도시가스 상황실에 통보한다.

바) 현장에 도시가스사 직원이 도착하면 현재의 상태를 도시가스 직원에게 인계한다.