문서번호	급수운영과-5703
결재일자	2020.4.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
협 조
	시설관리과장
	시설운영팀장
	기전팀장
	급수운영팀장

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

『만리증압장 노후 신축관 교체공사』관련

가압급수지역 단수에 따른 급수운영(변경) 계획

2020. 4.

중 부 수 도 사 업 소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『만리증압장 노후 신축관 교체공사』관련

가압급수지역 단수에 따른 급수운영(변경) 계획

중구 중림동 및 마포구 아현동일대 급수시설인 ‘만리증압장’ 내부 불량 노후신축관(D=250mm) 교체 공사에 따른 단수가 수반되어 수계조절 등 급수운영 계획을 보고 드림.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 시설 현황

○ 시설명: 만리증압장(중구 만리2동 2-2, 서울봉래초등학교 내)

부하설비 (HP*대)	설치년도	수계	공급량	급수세대	급수구역
40*2 VVVF	2005	대현산	685㎥/일 (’20년 2월평균)	550	중구 만리동1가, 중림동, 마포구 아현동 일대

○ 급수공급 경로

- 뚝도아리수정수센터 ⇒ 대현산배수지 ⇒ 만리배수지 ⇒ 만리증압장 ⇒ 급수(중구 만리동1가, 중림동 및 마포구 아현동 일대)

만리증압장(서울봉래초등학교 내)

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 만리(증) 내부 배관 개량 공사(시설관리과 기전팀 시행)

○ 공사개요: 불량 신축관(플렉시블) D=250mm×1개소 교체

○ 소요 공사자재: 신축관 D250mm×1개, 접합 부속 등

만리증압장 내 신축관 불량(부풀어 오름, 이음관 팽창)

○ 적출내용: 신축관 D=250mm 배관 팽창(부풀어 오름)에 따른 누수 우려

○ 공사위치: 만리증압장 내부

○ 작업 일시: ’20. 4. 20.(월) 19:00 ~  4. 21.(화) 06:00

- 단수 시간 :  4. 21.(화) 01:00 ~ 03:00 (2시간)

○ 시 공 자: ㈜하지공업  대표 안태상 (2019년 기계분야 단가계약업체)

○ 공사관계자 연락처

구분	성명	연락처
시 공 회 사	*******	************
현장 소장	*********	************
담당 직원	*********	*************

Ⅱ		단 수 계 획

□ 단수,수질검사, 통수등 작업 시간 : ’20. 4. 21.(화) 01:00 ~ 05:00

○ 가압펌프 중지, 배관교체, 퇴수작업 및 수질검사 포함

- 신축관 교체 작업시간 단축으로 단수시간 최대한 단축, 통수예정

□ 단수세대: 550세대(가압급수구역)

○ 단수지역: 중구 만리동1가 및 중림동(250세대), 마포구 아현동(300세대)

□ 단수작업 계획

일시	작업내용	비고
20. 4. 20.(월) 19:00	사전작업(볼트교체 등), 퇴수 사전 실시	시설관리과(기전) 급수운영과(퇴수)
20. 4. 21.(화) 01:00	유출밸브 Close / 펌프정지 / 유입밸브 Close, 단수 시작
20. 4. 21. 01:30	배관(신축관) 교체 작업	시설관리과(기전)
20. 4. 21. 02:30	유입밸브 Open 및 퇴수 작업
20. 4. 21. 03:00	유출밸브 Open(통수,수질검사)
20. 4. 21. 03:00 ~ 04:00	펌프가동(압력 및 전류값 확인) 관말 퇴수 작업	급수운영과(퇴수) 행정지원과(수질) 수요가 적수확인
20. 4. 21. 05:00	정상급수 확인(단수종료 관련)	적수 이상없음 확인
20. 4. 21. 06:00	현장정리 및 작업종료

○ 가압지역 단수에 따른 비상 근무 및 현장 대기

- 근무일시: 2020. 4. 20.(월) 18:00 ~ 4. 21.(화) 06:00

- 근무인원: 지역 급수운영을 위한 비상 대기 및 현장작업 근무지원

(행정지원과, 급수운영과, 시설관리과)

□ 단수홍보 계획

단수 위치	단수 예정일	단수시간	수전수 (단수세대)	작업 일수
중구 만리동, 중림동 및 마포구 아현동(가압지역 내)	2020. 4. 21.(화)	01:00 ~ 03:00 (2시간)	550	1일

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 홈페이지 게재 및 사업소 행정지원과 단수계획 안내

- 상수도사업본부 홈페이지

- 120 다산콜센터, 사업소 민원실·당직실 단수 안내

○ (만리동, 아현동)주민자치센터 단수안내 및 공사안내 홍보 요청

- 관내 직능단체 및 주민에게 단수관련 홍보

- 심야시간에 영업하는 요식업체 홍보

○ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보 독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

Ⅲ		급수운영(수계조절) 계획

□ 수질사고 예방을 위한 사전 시뮬레이션(모의 실험) 실시

○ 수질변동 최소화를 위해 밸브조절시 조절요령 숙지 및 해당 밸브의 특성을    고려한 상세 작업계획서 작성

○ 급수현황 분석: 만리배수지 수계 등 급수운영 현황 파악, 단수 영향성 분석

○ 시뮬레이션 계획: 관련 배수지 수위패턴 도출 및 분석(체류시간), 제수밸브 조절계획, 사전 홍보계획 수립

○ 시뮬레이션 시행

- 수계전환 지역 수질, 수압, 유량 등 실시간 변화량 분석

- 관련부서(본부 배수과, 서부수도사업소 등) 긴밀한 협조 체계로 비상 대비

○ 분석 및 적용: 문제점 분석 후, 공사 및 단수 추진시 시뮬레이션 결과 적용(동일방법)

□ 가압지역 밸브작업 계획

○ ’20. 3. 2.(월)부터 가압지역 내 퇴수밸브 조절 및 경계·중간 밸브 점검

- 가압지역내 퇴수 일 1~2회 실시 및 경계· 중간밸브 점검 실시, 공사준비 완료상황임.

○ 가압지역 및 퇴수위치도

연번	위치	밸브용도	구경	밸브 회전수	담당(통수 등)
					주관	밸브운영
1	중구 중림동 396-6	경계(중간)	200	26	조민성	김행한
2	중구 중림동 400-25	소화전용	100	15	조민성	김행한
3	중구 중림동 399-3	경계(분기)	150	20	김재명	김현중
		소화전용	100	17	김재명	김현중
4	중구 만리동1가 57-1	퇴수밸브	100	15	정기성	박충기
5	마포구 아현동 703-6	소화전용	100	18	김원재	서순란
6	마포구 아현동 707-5	소화전용	100	17	김원재	서순란
7	마포구 아현동 713	소화전용	100	15	조재민	서순란

중부수도사업소 급수구역 및 퇴수위치도	서부수도사업소 급수구역 및 퇴수위치도

□ 비상상황실 운영

								상황실장
								사업소장
												상황전파			연락관
															행정관리팀장
		① 상황총괄팀				② 응급복구팀					③ 비상급수팀					④ 수질분석팀
팀장		급수운영과장/ 시설관리과장				급수운영팀장/ 기전팀장					급수관리팀장/ 시설운영팀장					수질팀장
팀원		- 팀원 : 4명 급수운영과 + 시설관리과				- 팀원 : 3명 급수운영과 + 시설관리과					- 팀원 : 6명 (2개과)					- 팀원 : 4명 수질팀과 + 급수/시설

○ 상황총괄팀: 급수운영과장

- 현장상황(민원포함) 파악·보고 및 유관기관 보고․전파

- 인력․장비․예산 지원 업무 총괄

- 상황실장 특별지시사항 관리･처리

- 언론 모니터링 및 동향 분석 등 홍보업무 총괄

- 비상급수 운영현황 파악 및 필요시 추가지원 방안마련

- 다량급수처 확인 및 단수시간, 비상급수 지원장소 등 주민홍보

- 본부 상황보고 및 서부수도사업소 협의 등

○ 응급복구팀(사고발생 시): 기전팀장

- 사고원인 및 피해 조사

․ 사고원인, 규모, 내용 등 피해정보 조사 및 수집

․ 누수복구, 소블록 물세척, 소화전점검 등 시행 여부

- 사고수습 및 복구활동

․ 수질사고 지역 퇴수 및 물세척 실시

- 현장 긴급 출동 및 피해상황 전파

○ 비상급수팀: 급수관리팀장

- 비상급수대책 총괄

․ 비상급수물량 파악

․ 급수차 운영 및 급수차 지원 요청(서부 및 인접 사업소 연락망 구축)

․ 비상급수대 설치 및 병물아리수 지원

․ 비상급수팩 충전 및 배포 : 급수관리팀장 ․ 시설운영팀장 총괄

- 수계전환 등 비상발생 전 아파트 및 다중이용 시설 미리 사전파악 및 단수안내

- 비상급수팩 등 비상급수 운영현황을 총괄반과 정보공유

․사업소 비상급수팩(5ℓ×16,000매) 보유

․사업소 아리수병물(2ℓ×6병) 600BOX 보유

○ 수질분석팀: 수질팀장

- 수질검사 실시 및 분석 총괄

- 수질검사 결과에 따른 통수, 세척작업 결정(지원)

□ 상황보고

○ 비상연락망을 통하여 신속한 상황보고(전파)

- 본부(배수과) 상황보고, 중부 및 서부 정보공유방(카카오톡) 실시간 보고체계 유지

○ 시설관리과 기전팀(수계조절 및 퇴수: 중부 및 서부 급수운영과)

○ 보고내용: 공사진행 내용, 단수규모 및 현장 상황 등을 정보공유방 공유

Ⅳ		향후 계획

□ 비상급수운영에 필요한 물품 확보(병물아리수, 비상급수팩 등)

□ 만리가압급수지역 주기적 상수도시설물 점검 실시

□ 사전 단수세대 홍보 및 안내

□ 본부(안전총괄과, 배수과, 시설과) 공사 및 단수계획 사전보고

□ 서부수도사업소 공사관련(마포구 아현동 가압급수지역) 단수 관련 업무 협조 요청

붙임  단수안내문 1부.  끝.