문서번호	시설관리과-2711
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(남부수도)

2015. 04

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장 등 기전설비 점검결과 보고(남부)

『’15년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 남부수도사업소 관내 제어센터, 가압장 및 증압장 등 기전설비 일제 점검결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 남부수도사업소 23개소

- 제어센터 1개소, 가압장 9개소, 증압장 13개소

○ 점검기간 : ’15. 4. 3. ~ 4. 14.

○ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈, 공업주사보 김진민, 전기운영주사보 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 증압장 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 9건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
9건	1	4	0	4

○ 주요 지적사항

- UPS(무정전전원장치)밧데리 내구연한(3년) 초과로 사고우려 : 제어센터,노량진(배)가압장

- 펌프 유출측 배관 지지구조물 파손으로 배관이탈 우려 : 노량진(배)가압장

- 1호 전자접촉기(T상) 과열로 소손우려 : 법원가압장

- 1호 차단기 2차측(S상) 과열로 소손우려 : 신림7증압장

<주요 지적사항 현황사진>

밧데리 내구연한(3년) 초과 (제어센터,노량진(배)가압장)	펌프(전체) 유출배관 지지물 불량 (노량진(배)가압장)
전자접촉기(T상) 과열 (법원가압장)	차단기 2차측(S상) 과열 (신림7증압장)

○ 세부 지적내용 : 별첨참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 남부수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검 시 이행여부 확인

붙임 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 남부수도사업소 관할 23개소

□ 점검기간 : ’15. 4. 3.(금) ~ 4. 14.(화)

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈, 공업주사보 김진민, 전기운영주사보 류홍규

□ 지적사항 : 9건

점검시설	보완해야 할 사항	현황사진	비고
제어센터 노량진(배) 가압장	○제어센터 및 수배전반실 UPS(무정전전원장치) 밧데리(2010년제조) 내구년한(3년) 초과로 파손위험 ▶밧데리 교체 할 것.
노량진(배) 가압장	○펌프 유출 측 배관 지지대(콘크리트구조물) 파손으로 배관이탈 우려 ▶배관을 지지하는 구조물을 보수,보강(확장) 할 것.
노량진(배) 가압장	○한전TR 등 함이 차량추돌에 의한 파손위험 우려 ▶차량 추돌방지용 휀스 설치 할 것.
상도3가압,상도5,봉천9증압장	○Main 전원측 SPD(서지보호설비)가 없어서 인버터 등 소손우려 ※봉천9는 SPD가 설치는 되어 있으나 접지선 이 연결 안 됨. ▶SPD설치 및 접지선 연결할 것.
금천(배) 가압장	○펌프실 점검로 계단 급경사로 발이 닫는 부분이 거의 없어 점검자 추락 및 전도 위험 ▶계단경사를 완만하게 재설치 할 것.

점검시설	보완해야 할 사항	현황사진	비고
법원가압장	○UPS(무정전전원장치)밧데리 (2009년제조) 내구 년한(3년)초과로 파손위험 ▶UPS 밧데리 교체 할 것.
	○1호 인버터 배기휀(우측)고장으로 소손우려 ▶배기휀 정비 할 것.
	○1호 전자접촉기(T상) 과열로 소손우려 ▶전자접촉기 교체 정비 할 것.
법원,신림2, 동일증압장	○Main측 SPD(서지보호설비) 설치 안 됨 ※신림2 제어용 SPD는 고장 ▶SPD 설치 및 교체 할 것.
신림7 증압장	○1호펌프 차단기 2차측(S상)과열로 소손우려 ▶차단기 2차측(S상) 배선 등 정비 할 것.
봉천11 증압장	○유입측 배관 좌,우 전동밸브 지지대가 없어 편심에 의한 배관이탈 우려 ▶전동밸브를 지지할 구조물을 설치 할 것.