가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 지적사항 : 5건

점검시설	보완해야 할 사항	현황사진	비고
우장산,신정 가압장	○UPS(무정전전원장치) 밧데리(2010년제조) 내구연한(3년) 초과로 소손우려 ▶ 밧데리 교체 할 것		지적1
신정배수지	○배수지 건물주변 폐자재 방치로 주변환경오염 ▶주변 환경정비 할 것		지적2
성아배수지	○밸브실 출입구가 보행로에 위치하고 있으며 시건장치가 없어 파손위험 ▶밸브실 출입덮개를 방호조치하고 안전보행에 지장을 주지 않도록 조치 할 것		지적3
목동배수지	○제어반 SMPS(Switching Mode Power Supply) 접점(99.3℃) 및 내부(90℃) 과열로 소손우려 ▶SMPS 정비 할 것		지적4
온수배수지	○MAIN 전원용 SPD(서지보호장치)가 설치 되어있지 않아 낙뢰에 대한 보호가 안 됨 ▶SPD(서지보호장치) 설치 할 것		지적5