가압장 기전설비 등 지적사항 조치내용

□ 점검대상 : 강서수도사업소 제어센터 등 16개소

□ 지적사항 및 조치내용

시설물명	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
신정 배수지 등	○ 현장 수위계 원격으로 절체가 되지 않음. 현장에 설치된 수위계가 제어센터에서 원격으로 절체 되지 않아 근무자가 직접 현장에서 절체하고 있는 실정임 ⇒ 원격절체가 가능토록 회로 구성 할 것	현장수위계 원격 절체가 가능토록 회로구성 완료 (목동, 신정, 신월, 우장산, 화곡배수지)	사진 1
목동 배수지 등	○ 전동밸브 침수시 오동작 우려 배수지 메인 유입 전동밸브가 지하 맨홀에 설치되어 침수시 오동작의 우려가 있으므로 방수맨홀 채택 및 침수시 제어센터에서 인지 할 수 있도록 회로 구성할 것 ⇒ 밸브실 침수경보 및 방수맨홀 설치요망	- 밸브실 침수경보 설치 및 제어센터에서 인지가 가능토록 회로구성	사진 2
신정 가압장	○ 케이블 단자 접속부 과열 모터펌프2호 부하측 중간접속 단자대 R상 케이블 터미널 접속부 과열 ⇒ 케이블 접속부 재접속 할 것	케이블 단자 접속부 재접속 조치 완료	사진 3
온수 가압장	○ 인버터 냉각용 및 환기용 FAN 고장 모터펌프4호 인버터 좌측 냉각용FAN 및 상부 환기FAN 고장으로 전력기기 온도상승 ⇒ 냉각 및 환기FAN 정비 할 것	- 인버터 냉각용 및 환기용 휀 교체 완료	사진 4
오류2 배수지	○ 서지 침입시 통신용 차단기 오동작 우려 전원측에 설치된 전송반용 누전차단기는 외부 서지 침입시 오동작으로 차단될 가능성이 높으므로 서지보호형 누전차단기로 교체하여 통신측 신뢰성을 높일것 ⇒ 서지보호형 누전차단기로 교체 할 것	- 서지보호형 누전차단기 교체	사진 5

□ 사진현황

시설물명	현 황 사 진	조 치 결 과 사 진	비고
신월배수지			사 진 1

시설물명	현 황 사 진	조 치 결 과 사 진	비고
목동배수지			사 진 2
신정가압장			사 진 3
온수가압장			사 진 4
오류2 배수지			사진 5