가압장 등 기전설비 점검 지적사항 조치결과 보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2018. 4. 12.(목) ~ 4. 16.(월)

○ 점 검 반 : 본부 시설관리과 공업6 임종수, 공업7 김진민, 오충환

○ 점검대상 : 강서사업소 관내 15개소(제어실1, 가압장5, 증압장9)

○ 점검결과 : 지적사항 5건

□ 지적사항

연번	대상시설	지 적 내 용
1	전체가압장	○ 가압장 현황판 내용이 실제와 상이하여 정비 필요
2	온수가압장	○ 가압펌프용 인버터(1, 2호)에 접지선 연결 필요
3	화곡가압장	○ 메인 전원지시계 상전압이 측정되지 않아 정비 필요
4	목동·해운 증압장	○ 맨홀 출입용 사다리가 고정되어 있지 않아 정비 필요
5	해운증압장	○ 판넬 배기용 휀 고장으로 정비 필요

□ 조치결과

연번	대상시설	조 치 내 용	조치결과
1	전체가압장	○ 가압장 현황판 자료 불일치 내용 수정 부착 * 추후 예산투입 현황판 정비교체(가압장 명칭변경 등)	완료
2	온수가압장	○ 가압펌프용 인버터(1, 2호)에 접지 결선	완료
3	화곡가압장	○ 계기용변압기(3상4선식)로 교체 후 메인전원지시계 상전압 측정	완료
4	목동·해운 증압장	○ 맨홀 출입용 목동증압장 사다리 정비(6월초 완료예정) ○ 해운증압장 노후개량사업인 ‘18년 모터펌프 제작구매설치 발주상태로 동시에 정비예정(6월말 완료예정)	정비예정
5	해운증압장	○ 증압판넬 배기용 FAN 교체 후 정상 작동	완료

지적사항 조치결과 사진

붙 임

《연번 1》		《연번 2》
지적사항	조치완료	지적사항		조치완료
현황판 내용 실제와 상이	현황판 수정표지 부착	인버터 미접지		인버터 접지 결선
《연번 3》		《연번 4》
지적사항	조치완료	지적사항		조치예정
		목동	해운	목동	해운
				-
메인전원지시계 상전압 미측정	계기용PT(3상4선식)교체 결선 후 상전압 측정	목동·해운증압장 맨홀사다리 미고정		목동(6월초), 해운(6월말) 조치완료(예정)
《연번 5》
지적사항	조치완료
배기FAN 고장	배기FAN 교체