가압장 ․ 배수지 기전시설현황 (2015.01)

시 설 명		길동배수지	오금배수지	거마배수지	거마가압장	천호증압	명일증압	가락1증압	가락2증압	장지증압
일반현황	소 재 지	둔촌동 산86 허브천문공원내	오금동 51번지 오금고등학교 월편	하남시 감이동 산81-6 청운사 뒤편	송파구 마천동36	강동구 천호동 193-6 (진황도로27길53)	명일동 312-250 명일공용주차장앞	가락동 138 우리은행앞 보도	문정동1(문정로83) 삼성래미안 124동앞 보도	거여동 371 군부대 입구
	설치년도	2006. 7.	1987. 7. 13.	1982. 6.	1982. 6.	1993. 5.	2004. 8.	1996. 8.	1999. 10.	2004. 12.
	대지면적	32,508㎡(4필지)	17,000㎡	2,540㎡	1,161㎡	-	-	-	-	-
	펌프실면적	-	560.6㎡		371.2㎡	10.92㎡	12㎡	15㎡	12.8㎡	18㎡
	관사면적	-	409.05㎡	89.76㎡	92.9㎡	-	-	-	-	-
	관사세대	-	44.6㎡ 6세대	42.9㎡ 2세대	46.9㎡ 2세대	-	-	-	-	-
	펜 스	-	H:3m, L:588m 이중휀스PVC코팅	H:3.5m, L:217m 이중휀스PVC코팅	H:2.6m, L:153m 담장휀스아연도철망	-	-	-	-	-
	출 입 문	3개소	3개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소
	용 량	60,000㎥	고구 8,000㎥ 저구15,000㎥(사용중지)	3,000㎥						저수조 40㎥
	가압장표고	-	40m		28m	36.5m	35m	34m	37m	34.15m
	배수지표고	H:63m, L:57m	H:63.3m, L:58.3m	H:80.6m, L:76.6m
	시공회사	(주)한국종합건설	동아건설(주)	태양개발(주)		대호기전	신한일전기	동성전력 한영기업	기건공영	테크노건설 한영기업

수전설비	계약전력	26 kW	110 kW	5 kW	195 kW	8 kW	7 kW	6 kW	15 kW
	수전전압	380 V	380 V	380 V	380V	380 V	380 V	380 V	380 V	220 V
	고 객 번 호	0142708103	0135376028	0235979223	0135379695	0124687302	0141737823	0122898711	0124591263
	변 전 소	강동	송파	동서울	동서울, 가락변전소	강동	천호	송파	송파
	수전선로명	천신 D/L	가락	동마 D/L	마천, 가거(예비)	강천 D/L	천동 D/L	장지	송둔

제어반	규 격	1200×2000×800	배수지 : 800×1800×800 가압장 : 800×2350×800	600×1000×600	800×2400×800	1200×2000×800	900×2000×900	800×2000×800	900×2200×900	800×2000×800
	제조년월일	2011.6	2011.6	2004.11	2014.12	2010.5	2009.4	2010.5	2011.6	2011.6
	제작회사	탑시스텝(주)	탑시스텝(주)	한국자동제어협동조합	누리제어(주)	탑시스템(주) (SV185iP5A-4N)	㈜신영이엔티 (SV055iP5A-4N)	탑시스템(주) (SV075iP5A-4N)	탑시스텝(주) (SV185iP5A-4N)	탑시스텝(주)

모타	호 수	-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	마 력	-	75	75	75	75	75	75	150	150	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	20	20	3	3
	전압(V)	-	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	220	220
	전류(A)	-	101	101	101	101	104.5	104.5	207	207	12	12	13	13	12	12	34.1	32.1	8	8
	회전수(RPM)	-	1,781	1,781	1,775	1,781	1,775	1,775	1,780	1,780	1,760	1,760	1,760	3,450	1,760	1,760	3,450	1,760	1,800	1,800
	제작년월일	-	'05	'05	'05	'05	'14.11	'14.11	'14.11	'14.11	'13.03	'14.06	'14.03	'09.5	'11.09	'14.06	'09.05	'11.04	'12.05	'12.05
	제작회사	-	효성	효성	효성	효성	신한알앤디	신한알앤디	신한알앤디	신한알앤디	동아	동아	동아	영신	동아	동아	영신	동아	동아	동아
펌프	구경(mm)	-	250 /200	250 /200	250 /200	250 /200	200/150	200/150	250/200	250/200	65/50	65/50	200/150	200/150	65/50	65/50	200/150	80/65	50/40	50/40
	양정(m)	-	25	25	22	25	35	35	35	35	20	20	19	19	30	30	38	35	20	20
	토출압력	-	2.8	2.8	2.8	2.8	6.0	6.0	6.0	6.0	3.2	3.2	3.3	3.3	2.8	2.8	3.4	3.4	3.9	3.9
	유량(㎥/min)	-	7.5	7.5	10	7.5	6.3	6.3	10.0	11.3	0.75	0.75	1.0	1.0	0.6	0.6	1.06	1.06	0.3	0.3
	제작년월	-	'05	'05	‘13.07	'05	'14.11	'14.11	'07.8	'14.11	'13.03	'14.06	'14.03	'09.5	'11.09	'14.06	'09.05	'11.04	'12.05	'12.05
	제작회사	-	효성	효성	효성	효성	신한알앤디	신한알앤디	신우기전	신한알앤디	동아	동아	동아	영신	동아	동아	영신	동아	동아	동아