가압장 ․ 배수지 기전설비 등 지적사항 조치결과

시설물명	지적사항	조치내용	사 진		조치일	비고
			조치 전	조치 후
금호배수지	- 무정전전원공급장치(UPS) 정전 실험시 출력전압이 나오지 않고, 정전상태 유지	- UPS 교체 완료			10.1
용마배수지	- 현장 공정용 컴퓨터 “이원화된 명령으로 오동작 사고가 우려“ 되므로 철거 요망	- 철거 완료			10.1
아차산 배수지	- 전원측 서지유입시 전동밸브를 보호할 장치가 없음	- 전기공사 연간 단가에서 10월중 조치예정		-
용마(소) 배수지	- 관랑실이 복층 구조로 되어 있어 “유해가스”로 인한 점검자의 안전사고 위험.	- 기계공사 연간 단가에서 10월중 조치예정		-