문서번호	물재생과-5794
결재일자	2014.10.28.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
협조
	주무관

가오천 통수능 개선 개량(분류벽)구간 추가 공사반영

-‘14년 차집관거성능개선시설공사 실정보고-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

중랑물재생센터

물재생과

가오천 통수능 개선 개량(분류벽)구간 추가 공사반영

‘14년도 차집관거 통수능 확보를 위한「차집관거 성능개선 시설공사」시행중 물재생과-5106(2014.9.30.)“화계천 통수능 개선 신설(분류벽) 구간 축소”에 따른 잔여 예산을“가오천 통수능 개선 개량(분류벽)구간 추가”반영 가오천 차집관거 통수능 개선 구간을 확대 시행하여 전구간에 걸처 3Q를 확보코자 함.

1		공사 현황

○ 공 사 명 : 차집관거 성능개선 시설공사(‘14년 발주분)

○ 총공사비 : 964,159천원(도급비 : 905,459천원, 관급비 : 58,700천원)

○ 시 공 사 : 서일종합건설(주) 대표 김 선 경

○ 공사기간 : ‘14. 05. 27 ~12. 31.

○ 공사개요 : 통수능개선 L= 4,057m(신설 : 1,487m, 개량 : 2,570m)

구 분	위 치	내 용
통수능개선	화계천	- 분류벽 신설(B=0.8m, H=1.0m) L=775m 분류벽 개량(증고, H=0.2m) L=2,570m
	가오천	- 분류벽 신설(B=0.6m, H=0.5m), L=713m

2		보고 내용

1) 화계천 통수능 개선 신설구간 축소에 따른 잔여예산 발생

○물재생과-5106(2014.9.30.)호 ”화계천 통수능 개선 신설(분류벽)구간 축소 등 공사반영”에 따라 신설구간 축소(775m->238m), 개량구간 확대(2,570m->2,852m)확대 및 바닥보강(533m) 추가 반영에도 불구, 도급비 130백만원, 관급비 12백만 감액이 예상되는 실정임.

2) 가오천 통수능 개선 개량구간 추가(L=1,670m) 등 공사 반영

○ 가오천의 경우 3Q기준 수리계산시 총연장 4.2km(좌우안 포함)중 2.9km 거의70%에 육박하는 구간이 통수능부족이지만, 발주 당시 금년(‘14년) 예산부족에 따라 가오천 통수능 개선이 시급한 “1.5Q통수능 미만 구간”으로 범위를 제한 발주하여 가오천(좌안)「강북구의회~예심초대교회」간 U타입 차집관거 분류벽 713m 신설공사를 시행중인 바,

○ 설계용역사 검토결과에 따라, 화계천 통수능 개선구간 공사중 예상되는 잔여 도급비(130백만원)를 활용하여 가오천내 통수능(3Q기준) 개선공사가 가능한 구간을 선정[총연장 : 1,670m(좌안 : 513m, 우안 : 1,157m)] 금년 공사기간(2014. 5.27 ~ 12.31.)내 분류벽 증고(B=0.2m, H=0.2m) 개량공사를 추가 시행코자 하며,

○ 가오천내 추가 개선공사를 반영·시행시 가오천 통수능(3Q기준)부족 2.9km구간중 2.4km(신설713m, 개량1,670m)개선, 가오천 차집관거 80%이상 3Q확보가 가능한 실정임.

3) 계약물량 변경현황

위치	구분	단위	당 초	변 경	증감사항	비고
가오천	분류벽 신설	m	713	-		변동없음
	분류벽 개량	m	-	1,670	증1,670	추가반영
화계천	분류벽 신설	m	775	238	감537	물재생과-5106 (2014.9.30.)호에 따라 반영 시행중
	분류벽 개량	m	2,570	2,852	증282
	바닥보강	m	-	533	증533

3		조치계획

○「‘14년 차집관거 성능개선 시설공사」일환 “가오천 차집관거 통수능 개선공사”중 U타입 분류벽 증고 개량공사(B=0.2m, H=0.2m, L=1,670m)를 추가시행 하고,

○ 추후 ‘14년도 재배정 예산범위(1,090천원)내에서 설계변경 코자함.

○ 공사예산 변경현황                                     (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		964,159,200	937,790,000	-26,369,200
도급비	공급가액	823,144,728	802,727,273	-20,417,455
	부가가치세	82,314,472	80,272,727	-2,041,745
	계	905,459,200	883,000,000	-22,459,200
관급비		58,700,000	54,790,000	-3,910,000

붙  임 : 1. 수리계산표(가오천) 1부.

2. 공사위치도 1부.

3. 방침서 1부.

4. 용역사 검토결과 회신문(검토의견서포함) 1부.  끝.