품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 가재울4구역 주택재개발사업(GS건설)        점검일 : 2014. 5.22 ~ 5.23

점검항목	점검사항		점검결과	판정
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부		◦ 교육훈련계획이 2013년도~2014년도까지 2년에 걸쳐 수립된 바, 연간 단위로 매년 수립하기 바라며, 교육 시행 후 작성하는 “교육훈련기록서”는 “교육결과보고서”로 변경요망.	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부		◦ 품질관리 계획서의 중점품질관리 대상은 “철근콘크리트 공사와 방수공사”로 되어 있으나 중점품질관리 계획서의 대상에는 “방수공사”만 되어 있음. - 시정요함.	시정 검토
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정 검사 실시 및 교정상태의 식별 여부		◦ 협력업체의 검사․측정․시험장비 관리 시 관리대장의 비고란에 반출일자, 반출사유 등을 기재하여 관리의 적정을 기하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 벽체콘크리트 타설 시 허니컴(Honey-comb)이 발생되지 않게 정밀 시공하기 바람. 이 부분이 콘크리트 강도, 피복두께, 표면마감과 밀접한 관련이 있으므로 철저한 시공 요함. ◦ 철근 배근된 벽체 거푸집 내부에 작업용 부산물(철선, 고임재료, 일반 쓰레기) 등이 있으므로 완전히 제거 후 콘크리트 타설할 것. ◦ 시멘트 벽돌 쌓기에서 줄눈 몰탈 충진 부실로 내구성에 문제가 발생될 수 있으므로 몰탈 충진 후 마감(미장)하기 바람. ◦ 지하주차장 상부 보호 콘크리트 균열부위 철저히 보수할 것. ◦ 지하주차장 주출입구 천정(PC판)부위 냉․온기 접속부에 결로 발생이 예상되므로 질석, 퍼라이트 재료로 마감시공을 검토하시기 바람. 【건축시공 : 이호일 위원】 ◦ 계단실에 배근된 철근 상세가 도면과 상이함. - 현 배근된 상세에 따른 정밀해석 후 안전여부 확인하고 필요 시 보강조치 바람. ◦ 공용화장실 바닥부분이 밀집된 배관으로 인해 콘크리트 타설 후 균열 유발 가능성이 매우 높음. - 하부철근(현재 420㎜ 간격으로 배근) 중앙부에 추가철근을 부여하여 보강요망. ◦ 130동 20층 슬래브에 배근된 바닥 철근의 배열이 직선화되어 있지 않음. - 바닥철근 결속 시 철근 배열이 일직선이 되도록 정밀시공 요함. 【건축구조 : 김종호 위원】		시정 검토

※ 본 점검결과는 “가재울 4구역 주택 재개발사업(GS건설)”의 시공자인 GS건설㈜와 감리사인 한국건설관리공사에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을

끼칠 우려가 있는 사항

- 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항