종로 소방서 종합감사 결과

재난대응 분야

□		비상소화장치 관리․유지 부적정

비상소화장치 관리카드 입력 및 관리 부적정

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)

2013년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편』 14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

◦ 비상소화장치의 활용용수인 지상식소화전이 스핀들 몸통파손으로 고장보고(사용불가) 되었음에도 비상소화장치 관리카드에는 ‘양호’로 관리함.

◦ 비상소화장치 옆에 의류수거함 설치로 함 측면의 점검구 개방이 불가하여 활용용수 출수 확인 시 물이 함 내부로 유입됨에도 이를 이동조치하지 아니함.

□		소방용수조사 정기조사(외관점검) 소홀

소방용수조사시 소화전 뚜껑 손잡이에 점착된 아스팔트 미제거

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호, 2010.03.02) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)  2013년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 시달(재난대응과-24545호/2013. 9. 27)

◦ 소방용수조사 시 소화전 뚜껑(제수변 포함) 손잡이에 도로 포장시 사용된 아스팔트가 점착되어 화재발생시 신속한 점유 및 활용이 어려움에도 이를 조치하지 아니함.

중부 소방서 종합감사 결과

재난대응 분야

□		비상소화장치 관리․유지 부적정

비상소화장치 비치물품 및 관리카드 관리 부적정

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)

2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편』 15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

◦ 비상소화장치 함내 지상식소화전의 스핀들보다 큰 원형 핸들 비치, 열쇠․갈쿠리․지렛대 미비치 및 소화기의 압력 부족 상태임에도 점검결과 ‘양호’로 기재·관리함

◦ 비상소화장치 활용용수인 지하식소화전이 고장으로 사용이 불가능함에도 관리카드에는 ‘양호’로 입력·관리

□		소방용수시설 관리․유지 소홀

취약지역 고장 소방용수 보수조치 지연 및 고장 소방용수 현황관리 소홀

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호, 2010.03.02) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)  2014년도 소방용수시설 관리․운용 기본계획(재난대응과-2236호/2014. 1. 24)

◦ 고장 소방용수시설을 수도사업소에 보수의뢰 할 때에는 소방용수시설 설치 지역의 주위 환경 등 제반사항을 고려하여 소방용수의 중요도를 판단, 긴급 보수대상을 선정하여 보수의뢰 하여야 함에도 이러한 검토 및 판단 없이 고장보고 접수 순서대로 보수 의뢰하여 취약지역에 설치된 소방용수 5개소(화재경계지구 4, 고지대 1)가 보수되지 않고 사용불가능한 상태로 관리됨

◦ 이전 소방용수조사 시 ‘소방용수 고장보고’ 후 차기 조사결과를 관리카드에만 ‘양호’ 또는 ‘사용(불)가’로 수정․기록하고, 변동사항 등을 보고하지 않아 소방용수담당이 관리하고 있는 고장용수현황과 소방행정정보시스템의 현황이 일치하지 아니함

		소방(이륜)차량 운행일지 결재 결략

소방차량 및 소방이륜자동차에 대한 운행일지 결재 결략

※ 소방공무원 근무규칙 제9조(119안전센터의 장), 중부소방서 사무전결처리규정[훈령 제20호]

◦ △△ 및 ○○119안전센터장은 발령일부터 감사일 현재까지 안전센터장으로 근무하면서 안전센터에서 운용 중인 소방(이륜)차량에 대한 운행일지(소방행정정보시스템) ‘결재권한’이 없어 결재처리를 할 수 없는 상태로 근무함

마포 소방서 종합감사 결과

재난대응 분야

□		비상소화장치 관리․유지 부적정

비상소화장치 주민합동 훈련결과 미입력 및 안전센터장 선별 확인 부적정

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호, 2010.03.02) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)  2014년도 소방재난업무가이드『재난대응행정편』 15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

◦ △△119안전센터는 관리·운용 중인 비상소화장치 1호 등 11개소의 주민합동 훈련결과를 비상소화장치 관리카드에 기재하지 아니함

◦ 119안전센터장은 출장명령서 또는 근무일지 기재 등 명확한 근거 없이 비상소화장치 확인을 한 것으로 점검부에 서명함