대형판매시설 위험물안전관리 간담회 자료

2015. 4. 17.(금). 14:00

강 동 소 방 서

1		위험물안전관리법의 이해

위험물이란?

위험물안전관리법 제2조

인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령이 정하는 물품

지정수량이란?

위험물안전관리법 제2조

위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어서 최저의 기준이 되는 수량

지정수량 미만인 위험물의 저장 ․ 취급

위험물안전관리법 제4조

지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 특별시․광역시 및 도(이하 “시․도”라한다)의 조례로 정한다.

서울특별시 위험물안전관리조례 제2조

1. "지정수량 미만 위험물"이란 그 수량기준이 「위험물안전관리법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 1에 따른 지정수량 미만인 위험물을 말한다.

2. "소량위험물"이란 그 수량기준이 영 별표 1에 따른 지정수량의 5분의 1 이상부터 지정수량 미만인 위험물을 말한다.

위험물의 저장 및 취급의 제한

위험물안전관리법 제5조

① 지정수량 이상의 위험물을 저장소가 아닌 장소에서 저장하거나 제조소등이 아닌 장소에서 취급하여서는 아니된다.

④제1항의 규정에 따른 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준은 안전행정부령으로 정한다. <개정 2008.2.29, 2013.3.23>

⑤둘 이상의 위험물을 같은 장소에서 저장 또는 취급하는 경우에 있어서 당해 장소에서 저장 또는 취급하는 각 위험물의 수량을 그 위험물의 지정수량으로 각각 나누어 얻은 수의 합계가 1 이상인 경우 당해 위험물은 지정수량 이상의 위험물로 본다

: 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

위험물안전관리법 제35조

저장소 또는 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 저장 또는 취급한 자

위험물 및 지정수량

위험물안전관리법 시행령 별 표 1

위험물				지정수량
유별	성질	품명
제4류	인화성액체	1. 특수인화물		50리터
		2. 제1석유류	비수용성액체	200리터
			수용성액체	400리터
		3. 알코올류		400리터
		4. 제2석유류	비수용성액체	1,000리터
			수용성액체	2,000리터
		5. 제3석유류	비수용성액체	2,000리터
			수용성액체	4,000리터
		6. 제4석유류		6,000리터
		7. 동식물유류		10,000리터

비고

1. "인화성액체"라 함은 액체(제3석유류, 제4석유류 및 동식물유류에 있어서는 1기압과 섭씨 20도에서 액상인 것에 한한다)로서 인화의 위험성이 있는 것을 말한다.

2. "특수인화물"이라 함은 이황화탄소, 디에틸에테르 그 밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 100도 이하인 것 또는 인화점이 섭씨 영하 20도 이하이고 비점이 섭씨 40도 이하인 것을 말한다.

3. "제1석유류"라 함은 아세톤, 휘발유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 미만인 것을 말한다.

4. "알코올류"라 함은 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개부터 3개까지인 포화1가 알코올(변성알코올을 포함한다)을 말한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 것은 제외한다.

가. 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개 내지 3개의 포화1가 알코올의 함유량이 60중량퍼센트 미만인 수용액

나. 가연성액체량이 60중량퍼센트 미만이고 인화점 및 연소점(태그개방식인화점측정기에 의한 연소점을 말한다. 이하 같다)이 에틸알코올 60중량퍼센트 수용액의 인화점 및 연소점을 초과하는 것

5.. "제2석유류"라 함은 등유, 경유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 이상 70도 미만인 것을 말한다. 다만, 도료류 그 밖의 물품에 있어서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이면서 인화점이 섭씨 40도 이상인 동시에 연소점이 섭씨 60도 이상인 것은 제외한다.

6. "제3석유류"라 함은 중유, 클레오소트유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 70도 이상 섭씨 200도 미만인 것을 말한다. 다만, 도료류 그 밖의 물품은 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하인 것은 제외한다.

7. "제4석유류"라 함은 기어유, 실린더유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 200도 이상 섭씨 250도 미만의 것을 말한다. 다만 도료류 그 밖의 물품은 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하인 것은 제외한다.

8. "동식물유류"라 함은 동물의 지육 등 또는 식물의 종자나 과육으로부터 추출한 것으로서 1기압에서 인화점이 섭씨 250도 미만인 것을 말한다. 다만, 법 제20조제1항의 규정에 의하여 안전행정부령으로 정하는 용기기준과 수납·저장기준에 따라 수납되어 저장·보관되고 용기의 외부에 물품의 통칭명, 수량 및 화기엄금(화기엄금과 동일한 의미를 갖는 표시를 포함한다)의 표시가 있는 경우를 제외한다.

9. 위 표의 지정수량란에 정하는 수량이 복수로 있는 품명에 있어서는 당해 품명이 속하는 유(類)의 품명 가운데 위험성의 정도가 가장 유사한 품명의 지정수량란에 정하는 수량과 같은 수량을 당해 품명의 지정수량으로 한다. 이 경우 위험물의 위험성을 실험·비교하기 위한 기준은 고시로 정할 수 있다.

2		위험물 용기 및 수납 방법

용기 및 수납

1. 위험물을 옮겨 담을 때 또는 옥내저장소․옥외저장소에서 용기에 수납할 때의 기준

가. 기계에 의하여 하역하는 구조가 아닌 일반용기 : [첨부1]기준에 적합한 내장용기 또는 위험물안전관리에 관한 세부기준 제138조에 해당하는 용기로서 적재방법은 다음과 같다.

위험물의 적재방법(중요기준)

가. 온도변화 등에 의하여 누설되지 않도록 밀봉․수납

다만, 운반용기안의 압력상승의 우려가 있는 경우(독성․인화성가스를 발생하는 경우는 제외)에는 가스 배출구(위험물의 누설 및 다른 물질의 침투를 방지하는 구조)를 설치한 운반용기에 수납가능

나. 당해 위험물과 반응하지 않는 재질의 운반용기에 수납

다. 고체위험물의 수납율 : 운반용기 내용적의 95% 이하

라. 액체위험물의 수납율 : 운반용기 내용적의 98% 이하

※ 55℃의 온도에서 누설되지 않도록 충분한 공간용적 유지

마. 하나의 외장용기에는 한 종류의 위험물만 수납

바. 제3류 위험물의 운반용기 수납기준

1) 자연발화성물질 : 불활성 기체를 봉입하여 밀봉, 공기접촉차단

2) 자연발화성물질 외의 물품 : 보호액(파라핀․경유․등유 등)으로 채워 밀봉하거나 불활성 기체를 봉입하여 밀봉하는 등 수분접촉차단

3) 알킬알루미늄등 : 수납율은 운반용기의 내용적의 90% 이하

50℃의 온도에서 5% 이상의 공간용적 유지

2. 용기 외부 표시사항

표시위치 : 보기 쉬운 곳

기계에 의하여 하역하는 구조가 아닌 일반용기의 외부 표시사항

가. 위험물의 품명․위험등급․화학명 및 수용성(“수용성” 표시는 제4류 위험물로서 수용성인 것에 한함)

나. 위험물의 수량

다. 수납하는 위험물에 따라 다음의 규정에 의한 주의사항

구 분		주의사항 표시
제1류 위험물	알칼리금속의 과산화물 또는 이를 함유한 것	화기․충격주의, 물기엄금, 가연물접촉주의
	그 밖의 것	화기․충격주의, 가연물접촉주의
제2류 위험물	철분․금속분․마그네슘 또는 이를 함유한 것	화기주의, 물기엄금
	인화성고체	화기엄금
	그 밖의 것	화기주의
제3류 위험물	자연발화성물질	화기엄금, 공기접촉엄금
	금수성물질	물기엄금
제4류 위험물		화기엄금
제5류 위험물		화기엄금, 충격주의
제6류 위험물		가연물접촉주의

기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기의 외부표시사항

(국제해상위험물규칙(IMDG Code)에 정한 기준에 적합한 표시를 한 경우는 제외)

⇒ 일반용기의 외부표시사항 외에 다음 항목 추가

가. 운반용기의 제조년월 및 제조자의 명칭

나. 겹쳐쌓기시험하중

다. 운반용기의 종류에 따라 다음의 규정에 의한 중량

1) 플렉서블 외의 운반용기 : 최대총중량(최대수용중량의 위험물을 수납하였을 경우의 운반용기의 전중량을 말한다)

2) 플렉서블 운반용기 : 최대수용중량

라. 그 외에 위험물안전관리에 관한 세부기준 제150조에 따른 표시

3. 제1류․제2류 또는 제4류의 위험물(위험등급Ⅰ은 제외, [첨부3]참조)의 내장용기등으로 최대용적이 1ℓ 이하의 것

⇒ 위험물의 통칭명으로 품명․위험등급․화학명․수용성표시를 대신할 수 있으며, 주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다.(수량은 표시해야 함)

4. 제4류 위험물에 해당하는 화장품(에어졸은 제외)

최대용적이 150㎖ 이하의 것

⇒ 품명․위험등급․화학명․수용성 및 주의사항은 생략가능(수량은 표시해야 함)

최대용적이 150㎖ 초과 300㎖ 이하의 것

⇒ 품명․위험등급․화학명․수용성 표시는 생략가능하며 주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다.(수량은 표시해야 함)

5. 제4류 위험물에 해당하는 에어졸의 내장용기등으로서 최대 용적이 300㎖ 이하의 것

⇒ 품명․위험등급․화학명․수용성 표시는 생략가능하며 주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다. (수량은 표시해야 함)

6. 제4류 위험물 중 동식물유류의 내장용기등으로서 최대용적이 3ℓ 이하의 것

⇒ 위험물의 통칭명으로 품명․위험등급․화학명․수용성표시를 대신할 수 있으며,

주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다.(수량은 표시해야 함)

3		위험물 저장기준

저 장 기 준

1. 허가받거나 신고한 내용과 상이한 위험물을 저장 또는 취급하지 않을 것(중요기준)

2. 화기금지

3. 관계자 외 출입금지

4. 정리 및 청소, 불필요한 물건 적치금지

5. 집유설비 또는 유분리장치의 위험물은 넘치지 아니하도록 수시로 제거

6. 위험물의 쓰레기, 찌꺼기 등은 1일에 1회 이상 당해 위험물의 성질에 따라 처리

7. 당해 위험물의 성질에 따라 차광 또는 환기를 실시

8. 온도계, 습도계, 압력계 등을 이용하여 적정한 온도, 습도 또는 압력을 유지

9. 위험물이 새어 넘치거나 비산하지 아니하도록 필요한 조치

10. 위험물의 변질, 이물의 혼입 등에 의하여 당해 위험물의 위험성 확대방지

11. 설비 등을 수리하는 경우에는 안전한 장소에서 위험물을 완전하게 제거한 후에 실시

12. 파손․부식․균열 등이 없는 용기에 수납

13. 위험물용기는 충격금지

14. 가연성의 액체․증기․미분이 있는 장소 - 전선과 전기기구를 완전히 접속, 불꽃을 발하는 기계․기구․공구․신발 등을 사용금지

15. 보호액중에 보존하는 경우에는 당해 위험물이 보호액으로부터 노출금지

유 별	저장․취급 공통기준(중요기준)
제1류 위험물	가연물 접촉금지, 분해촉진물품과 접근금지, 과열․충격․마찰금지 알카리금속의 과산화물은 물과의 접촉금지
제2류 위험물	산화제 접촉․혼합금지, 불티․불꽃․고온체 접근금지, 과열금지 철분․금속분․마그네슘 - 물․산 접촉금지 인화성고체 - 증기발생금지
제3류 위험물	자연발화성물질 - 불티․불꽃․고온체 접근금지, 과열․공기접촉 금지 금수성물질 - 물과의 접촉금지
제4류 위험물	불티․불꽃․고온체 접근금지, 과열금지, 증기 발생금지
제5류 위험물	불티․불꽃․고온체 접근금지, 과열․충격․마찰 금지
제6류 위험물	가연물 접촉․혼합금지, 혼합․분해 촉진물품 접근금지, 과열금지
※ 재해의 발생을 방지하기 위한 충분한 조치가 강구되어 있으면 제외함