소화전 적수발생의 원인과 개․폐시 유의사항

소화전에 적수가 발생하는 구조적 원인을 이해하고 정체수가 상수도관으로 유입되지 않도록 소화전 밸브의 개폐 시 유의사항을 안내하오니 점검 시 수질사고가 발생하지 않토록 유의하여 주시기 바랍니다.

소화전의 구조와 정체수

지상식소화전 표준도

지상식소화전

중형밸브실 3호

캡상승식밸브

본관

도면과 같이 본관에서 소화전까지 붉은 선으로 표시된 배관에는 수돗물이

정체하게 되며 이 길이는 여건에 따라 10m이상 되는 경우도 많습니다.

정체된 수돗물은 시간의 흐름에 따라 다시 소화전을 열때까지 계속 정체되어 적수로 변하게 됩니다.

소화전으로 인한 사고사례

배관사이에서 정체된 적수는 상수도관의 단수시 압력이 없어진 상수도 본관 안으로 역류해 들어가 인근 지역에 수질민원을 발생시키게 됩니다.

○ 사고발생 사례

- ’08.7월 동부수도사업소 관내 상수관의 단수로 인하여 소화전내 정체수

가 상수도 본관으로 역류되어  인근 골목 배수관으로 급수중인 50여

세대에 적수발생

- 적수로 인한 세탁물 및 물탱크 청소비 등 5백만원의 피해 배상

(서울시 아리수 인식에 큰 지장이 초래됨)

소화전 제수변의 급격한 조작으로 인한 정체수 발생

▶ 소화전 내부에 정체되어 있던 정체수가 급격한 밸브 조작으로 인하여 안정적인 상수도관 내의  수돗물 흐름을 불안정하게 바꿔 압력이 높아짐에 따른 수질 민원 및 수격 작용의 원인이 됨

○ 사고발생 사례

- ’06.3월 관악 소방서에서 해빙기를 맞아 정기점검 시행하던 중

신림동 408-65호앞 지하식 소화전 개․폐 과정에서 급격한 밸브 조작

으로 인한 인근 골목 배수관에서 급수중인 60여 세대에 적수 발생

- 남부수도사업소에서 출동하여 민원 발생 원인을 발견하고, 소방서

에 밸브조작 방법 및 주의사항을 통보하여 향후 유사 민원이 발생

하지 않도록 조치       (서울시 아리수 인식에 큰 지장이 초래됨)

※ 수격작용(Water Hammer) 액체가 가득 차서 흐르는 관로의 하류 부분에 있는

밸브를 급격히 닫으면, 관 속을 흐르던 액체의 흐름이 급히 감속되며 액체가

가지고 있는 운동에너지는 압력 에너지로 변환되어 관 내부에 탄성파가 왕복하게

되는 현상으로 밸브파손 및 수질사고 등의 문제점이 있음

소화전 개방	소화전 개방

제수밸브 유지관리 시 주의사항

소화전 점검 사전 주의사항

1. 소화전 밸브 퇴수작업 계획 및 일정을 동부수도사업소에 사전에 통보하여

밸브 작업으로 인한 소출수 및 수질문제 발생 시 즉시 대처할 수 있도록 조치

가. 가압지역, 관말지역 및 민원발생 예상지역 등 수도사업소에서 별도로 관리하는 지역은  수도사업소와 합동으로 밸브 조작을 하여야 함.

2. 밸브 조작 전 사전 숙지 사항

가. 밸브 개․폐 작업 시 급격한 조작을 하지 말고 소화전 밸브(D100㎜)는 소구경 이므로 과도한 작동 시 밸브 스핀들이 파손되는 등 고장을 일으킬 수 있으므로 유의하여 작업을 시행한다.

나･ 밸브 개폐 시 움직임이 갑자기 둔해진 때에는 그 조작을 중지하고 2~3회 역 조정시켜 조작을 반복한다.

소화전 적수방지

1. 유수 방향이 변경으로 인한 적수발생을 방지하기 위하여 충분한 시간을 두고 정상 수질 상태가 될 때까지 소화전을 이용하여 퇴수를 한다.

2. 밸브의 개․폐 작업에는 밸브를 조금씩 서서히 작동하여 유속변화에 의한 적수나 노후 밸브 및 관로 내벽에 부착된 슬라임이 떨어지지 않도록 주의하여 통수한다.

3. 소화전 분기부의 사수 등에서 유입된 적수 등이 통수 작업 시 수요가에 유입되지 않도록 제수밸브를 조금열고 충분한 퇴수작업을 시행한 후에 급수토록 한다.

4. 가압장 주변 등 유속이 빠른 관로구간은 통수시 와류현상으로 인해 내부에 붙어있던 녹이나 물때가 떨어져 적수가 발생할 수 있으므로 제수밸브 작업 시 주의하여 통수한다.

소화전 밸브 개․폐 순서

1. 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된  제수 밸브를 나중에 개방한다.

2. 밸브 폐쇄 시에는 개방 시의 역순으로 배수관 분기밸브를 먼저 폐쇄한다.

가. 작업 완료시에 배수관에서 분기된 밸브는 반드시 완전히 폐쇄하여 단수시나 돌발사고 시 분기밸브와 소화전밸브 사이의 정체수가 배수관으로 유입되는 것을 방지한다.

나. 소화전밸브를 먼저 전개하고 배수관 분기밸브를 나중에 열어서 작업하게 되면 유출량을 자연스럽게 조절하게 되므로 밸브의 급격한 전개와 유속변화를 피할 수 있음.

3. 밸브 작업 완료 후 반드시 본관 분기밸브 및 소화전 밸브의 완전 폐쇄를 확인한다.