간선배관 예산요청 사항 검토 보고

□ 사업개요(동부수도-급수)

○ 공 사 명 : 성동구 마장동 517 ~ 516-1 번지간 간선배관공사

○ 위    치 : 마장동 517 ~ 516-1 번지

○ 개    요 : D=150㎜, L=120m

○ 소요예산 : 70백만원

□ 급수현황

○ 급수현황 (대현산71블록)

급수 수계	급수지역(17~32m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
대현산배수지 H.W.L= 76m L.W.L= 70m	성동구 마장동	2,950세대	4,200㎥/일	대현산11 중블록

○ 수계현황

뚝도아리수정수센터

대현산배수지

H.W.L= 76m

L.W.L= 70m

마장동

고산자로(D300)

□ 사업선정 사유 (상세히 기재할 것)

○ 성동구 마장동 514번지는 D150mm부설되었으나 516번지는 D80mm가부설되어있음

○ 최근 주변에 건축물을 헐고 다가구형 주책 신축등으로 급수수요가 부족하여 마장동 516번지 소출수 현상이 발생되고 있는 시점에 마장도 지하차도 확장공사 주변 기반시설정비와 연계하여 구경확대 정비가 필요함

◎ 도면심사 시 GIS도면(A3) 제출할 것

○ 도면작성 요령

- 소출수로 인한 배수관 구경확대시 교체대상 배수관의 지관 인입관경표시 할 것

- 블록내 기존관(D300㎜이상) : 청색실선(주석, 400DP2001)

- 정비관로                 : 적색실선(주석, 400CIP1983)

- 주변 주요건물 또는 지명 기재

- 중블록명 및 중블록 경계선(초록색) 표시

□ 위치도 및 배관현황도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

D300

D80

D200

D150

D150

D80

D150

D150

D80

D300

D150

D200

공사구간(야간)

D80 → D150mm, L=120m

공사구간(야간)

D80 → D150mm, L=120m

위 치 도

현황 및 배관도

D150