문서번호	급수설비과-2075
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	급수설비과장	급수부장

간선배관 사업비 요청에 따른 검토 보고(강남)

2014. 3.

급수부 (급수설비과)

간선배관 사업비 요청에 따른 검토 보고 (강남)

강남구 대치동 503번지의 건축중, 골목내 상수도 관망이 형성되지 않아  원활한 급수를 위한 간선배관 사업비 요청사항을 검토하고 보고 드림

Ⅰ		예산 요청 내용

▢ 요청부서 : 강남수도사업소 (급수운영과-6130 ‘14.03.24)

▢ 요청사유 : 신축 예정지앞 도로상에 배수관이 없고, 연결시 인근 배수관과                 40m 떨어져 있고, 배수관(cop 50mm)의 구경이 작아 신축에                 따른 급수시 소출수 민원발생 우려됨

○ 현 배수관(50mm)에서 분기된 구경 (20mm 1개소, 50mm 1개소)

※ 수질관리를 위한 소블록내 순환배관망 형성을 위해, 기존배수관의 확대      및 배수관 신설이 필요함

▢ 공사개요

○ 공사내용 : D=150mm  L=350m

○ 요청금액 : 200,000천원

Ⅱ		검토결과

▢ 공사 시행의 타당성 검토

○ 동 지역은 서초배수지의 수계에서 급수되는 지역으로 수압이 매우 양호한       지역으로 (4.1kg/㎠)

○ 신축되는 개포 우성유치원의 급수시 소출수 현상이 발생될 우려는 있음

○ 주변 인입되는 곳이 없으며, 150mm로 관망을 형성함에 따른 뚜렷한 효과성은     미비하며, 유속의 감속으로 인하여 자칫 수돗물이 정체되고 그로인한 수질의     악화가 우려될 수 있음

	< 검 토 결 과 >
☞ 150mm 관망의 형성은 너무 관경이 크고, 향후 인입되는 곳이 없으므로, D=100mm L=140를 부설하여 기존관(50mm)에 연결 순환 배관망을 형성 하는 것이 타당함 ☞ 소요예산 : 60,000천원

○ 예산과목 : 자본적지출 구축물 송배수관정비 시설비 및 부대비 (시설비:간선배관부설)

▢ 간선배관공사비 재배정 내역

(단위:천원)

구 분	예산현액	기배정액	금회재배정	배정후 잔액	비 고
급수부	3,300,000	2,225,000	60,000	1,015,000

Ⅲ		기타 행정사항

▢ 간선배관 공사비에 대한 목적외 사용되지 않도록 추진하고, 변경사항

발생시 본부에 승인을 득한후 시행할 것.

첨부 : 1. 간선배관 예산 요청 공문 1부.

2. 간선배관 부설 보고서 1부.

3. 위치도 (검토결과 내용 포함) 끝.