문서번호	급수설비과-4558
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	급수설비과장	급수부장

간선배관 사업비 요청에 따른 검토 보고(강서)

2014. 7. 23

급수부

(급수설비과)

간선배관 사업비 요청에 따른 검토 보고 (강서)

구로구 개봉동 179번지 일대, 건물 신축에 따른 급수수요 증가로 간선배관  사업비 요청사항이 있어 검토하고 보고 드림

Ⅰ		예산 요청 내용

▢ 요청부서 : 강서수도사업소 (급수운영과-17468 ‘14.07.15)

▢ 요청사유 : 구로구 개봉동 179번지 일대 건물 신축에 따른 급수수요 증가로               소출수 민원이 발생하고 있어 기존 배수관 구경확대 및 신축지                급수공급을 위한 배수관 신설이 필요

※ 기존 배관이 단절관으로 적수민원 해소 및 수질 향상을 위한 순환

배관망을 형성코자함

▢ 공사개요

○ 공사내용 : D=150mm  L=195m

○ 요청금액 : 65,000천원

Ⅱ		검 토 내 용

▢ 공사 시행의 타당성 검토

○ 동 지역은 신정배수지에서 급수되는 지역으로 수압(4.0~3.7kg/㎠)은 양호하     므로, 소출수 민원발생은 수요가 자체 내부적인 문제나 주변 배관망에         대한 조사가 필요함

○ 골목 195m중 110m는 SSP 50mm가 부설되어 있으며, 신축되는 도시형 생     활주택 앞에는 상수도관이 없어, 골목내 배수관 부설 및 관망 형성이 필요함

※ 기존 SSP 50mm에는 20mm 3개소에 연결되어 급수중이고, 신축되는

도시형 생활주택는 40세대이나 소형 평수 (7평~16평)로 신축 예정임

	< 검 토 결 과 >
☞ D=100mm L=85m 부설하고 기존관(SSP 50mm)에 연결 순환 배관망을 형성 하는 것이 타당함 ☞ 소요예산 : 35,000천원

○ 예산과목 : 자본적지출 구축물 송배수관정비 시설비 및 부대비 (시설비:간선배관부설)

▢ 간선배관공사비 재배정 내역

(단위:천원)

구 분	예산현액	기배정액	금회재배정	배정후 잔액	비 고
급수부	3,300,000	2,555,000	20,509	724,491

※ 기배정된 방화동 314-5~132-80번지의 간선배관의 잔액(14,491천원)을 활용    하고 잔여예산에 대하여 금회 재배정

Ⅲ		기타 행정사항

▢ 간선배관 공사비에 대한 목적외 사용되지 않도록 추진하고, 변경사항

발생시 본부에 승인을 득한후 시행할 것.

첨부 : 1. 간선배관 예산 요청 공문 1부.

2. 간선배관 예산요청사항 검토 보고 1부.

3. 배관 현황도 1부. 끝.